衢州东港环保热电有限公司

1~4#锅炉及配套发电机组热电联产

节能改造项目第二阶段

1#、2#锅炉及配套机组

6kV开关柜

技术规范书

招 标 编 号：一期热电联产节能改造项目二阶段050号

招标方：衢州东港环保热电有限公司

2025年08月

目录

1、总则	3

2、设计条件与使用条件	4

3、设备规范	5

4、技术要求	10

5、质量保证和考核试验	37

6、供货范围	43

7、技术文件与交付进度	47

8、技术服务和设计联络	51

9、清洁、油漆、包装、装卸、运输与储存	53

10、交货进度	54

# 1、总则

1.1  本技术协议适用于衢州东港环保热电有限公司1~2#锅炉及配套机组技改项目的6kV开关柜，它提出设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2  招标方在本技术协议中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标

准，投标方应提供一套满足本技术协议和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关

安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3  投标方在设备设计和制造中所涉及的各项规程、协议和标准必须遵循现行最新版本的中国国家标准。本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。在签订合同之后，招标方有权提出因协议标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由供需双方共同商定后执行。

1.4  合同签订时，投标方提出合同设备的设计，制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、

验收、试验、运行和维护等标准清单给招标方。

1.5  设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，投标方应保证招标方不

承担有关设备专利的一切责任。

- 1.6 因投标方提供图纸失误而造成的损失，由投标方负责赔偿。

- 1.7投标方将按招标方的要求将选用的材料与采用的标准，包括机械性能的全部资料提交给招标方确认。

- 1.8投标方在现场加工设备所发生的一切费用（如设备费、水电费、差旅费、工具使用及其它相关费用）由投标方承担。

- 1.9投标方如对本技术规范书有异议，须详细填写技术规格性能偏离表(形式见附件)，如无技术规格性能偏离表则视为完全响应招标书中所有条款要求。投标方投标时只需提供设备技术规格表、详细的设备供货范围及清单、技术规格性能偏离表。

1.10 考核条款：

1.10.1 开关柜外壳、框架及各功能单元的隔板均采用优质敷铝锌钢板，敷铝锌钢板厚度不小于2.0mm，若到货验收材质厚度不合格，投标方无条件退换货。

1.10.2 开关柜及其所配置的相关设备生产厂家和品牌应和技术协议相一致，若品牌、材质、数量不符，招标方有权没收货物并按投标报价清单1.5倍扣罚。

1.10.3 开关柜内所配套的相关电气产品如发现有翻新或贴牌的，招标方有权没收货物并按相关产品价格和数量的2倍扣罚。

1.10.4 材质考核：开关柜主母排和分支母排采用优质T2铜，含铜量为≥99.9%，断路器柜一次插头表面镀银（现场光谱仪打光谱验收），若到货验收不合格投标方无条件退换货（或双方协商处理）。

1.10.4 交货期考核：

交货时间：合同签订后，   日历天，合同标的全部交货到招标方指定场地。实际发货时间投标方需提前一个月书面通知招标方，由招标方书面确认。

1.10.5投标方所提供的设备质保期为相关设备安装调试结束72+24小时试运行合格之日起24个月或货到现场30个月，以时间先到为准；在质保期内相关设备由于投标方原因出现损坏由投标方无偿更换和整改。

1.11招标文件、图纸中所描述的所有型号仅代表参数表达，不代表任何厂家及品牌指定，特此说明。

# 2、设计条件与使用条件

2.1 安装地点：室内

2.2 安装台数：46台

2.3场地海拔高度：≤1000m

2.4 根据《建筑抗震设计规范》，厂址所在区域抗震设防烈度7度，设计地震分组为第一组，设计基本地震加速度0.15g。

2.5 气象条件

衢州市属亚热带季风性季风气候，受地形影响，也具盆地气候特征，温暖湿润，雨量充沛，无霜量长。

年平均气温      13.8℃

年最低气温      －10.4℃

年最高气温       40.9℃

年平均降雨量     1692.2毫米

年最大降雨量     2464.5毫米

年平均气压       100.8kP

年平均相对湿度   77%

主导风向为东北东，50年一遇最大风速19米/秒。

2.6 运行条件

环境温度：                      -10℃～+40℃

最大日温差：                    30℃

平均湿度：                      待定

海拔高度：                      ≤1000m

污秽等级：						Ⅳ

2.7 电气系统条件

系统额定频率                    50Hz±0.5Hz

系统标称电压                    6kV

系统最高运行电压                7.2kV

中性点接地方式：                不接地

交流电源供电电压：		        380±7%/220V(+7%～-10%)

直流电源供电电压：		        220V(+10%～-15%)

# 3、设备规范

| 序号 | 名 称 | 招标方要求值 | 投标方保证值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 开关柜型式和参数 |  |  |
|  | 开关柜型号 | KYN28-12 |  |
| 1 | 额定电压(kV) | 6 |  |
| 2 | 最高电压(kV) | 7.2 |  |
| 3 | 额定频率(Hz) | 50 |  |
| 4 | 额定电流(A) | 1250 |  |
| 5 | 系统最高电压 | 7.2kV |  |
| 6 | 额定绝缘水平 |  |  |
| 6.1 | 雷电冲击耐压 | 75kV |  |
| 6.2 | 工频耐压 | 42kV |  |
| 7 | 热稳定电流（方均根值kA/4s） | 31.5 |  |
| 8 | 动稳定电流（峰值kA） | 80 |  |
| 二 | 断路器型式与时间参数 |  |  |
|  | 型号 | 安徽森源VA-12，施耐德宝光VBG-E-12P，库柏VN3-12E，华电VEP-12 |  |
| 1 | 额定电压(kV) | 6 |  |
| 2 | 最高工作电压（kV） | 7.2 |  |
| 3 | 进线断路器额定电流（A） | 1250 |  |
| 4 | 馈线断路器额定电流（A） | 1250 |  |
| 5 | 额定频率（Hz） | 50 |  |
| 6 | 额定开断电流（kA） | 31.5 |  |
| 7 | 额定短路电流开断次数 | 50 |  |
| 8 | 额定关合电流（峰值，kA） | 80 |  |
| 9 | 额定热稳定电流（有效值，kA） | 31.5 |  |
| 10 | 热稳定时间(s) | 4 |  |
| 11 | 额定动稳定电流（峰值，kA） | 80 |  |
| 12 | 额定1min工频耐受电压（kV） | 42 |  |
| 13 | 额定雷电冲击工频耐受电压（kV） | 75 |  |
| 14 | 合闸时间（ms） | 35-75 |  |
| 15 | 分闸时间（ms） | 20-50 |  |
| 16 | 燃弧时间（ms） | ≤15 |  |
| 17 | 分断时间（ms） | ≤100 |  |
| 18 | 操作循环周期 | 分-0.3S-合分-180S-合分, |  |
| 19 | 机械寿命 | 2万次 |  |
| 20 | 操作机构型式 | 弹簧操作机构 |  |
| 21 | 储能机构电源电压及允许波动范围（V） | 85-110% |  |
| 22 | 合闸线圈电压及允许波动范围（V） | 80-110% |  |
| 23 | 分闸线圈电压及允许波动范围（V） | 65-120% |  |
| 三 | 隔离柜 |  |  |
| 1 | 型号 |  |  |
| 2 | 额定电压（kV） | 10 |  |
| 3 | 额定电流（A） | 1250 |  |
| 4 | 动稳定电流 | 80 |  |
| 5 | 4s热稳定电流 | 31.5 |  |
| 四 | 电压互感器 | 大连一互、大连二互、大连北方 |  |
| 1 | 型号 |  |  |
| 2 | 额定电压比 | 10/√3/0.1/√3/0.1/3, 10/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3, |  |
| 3 | 二次额定容量（VA） | 50/75/100VA, 75/100VA |  |
| 4 | 准确度等级 | 0.2/0.5-3P/6P, 0.5-3P/6P |  |
| 5 | 结构 | 环氧树脂浇注型 |  |
| 五 | 电流互感器 | 大连一互、大连二互、大连北方 |  |
| 1 | 型号 | LZZBJ9-10 |  |
| 2 | 额定电流比 | 见配置接线图 |  |
| 3 | 二次侧额定电流（A） | 5 |  |
| 4 | 二次额定容量（VA） |  |  |
| 4.1 | 测量级0.5S | 20VA（200/5），10VA（100/5） |  |
| 4.2 | 保护级5P25，10P25 | 30VA（400/5），20VA（200/5） |  |
| 5 | 准确度等级 | 0.5S,5P20, 10P25 |  |
| 6 | 热稳定电流（kA/4s） | 31.5 |  |
| 7 | 局部放电量 | ＜20PC |  |
| 六 | 发电机出口断路器 |  |  |
| 1 | 型号 |  |  |
| 2 | 额定电压 | 12kV |  |
| 3 | 绝缘水平 |  |  |
| 3.1 | 冲击耐受电压（峰值） |  |  |
| a | 对地和相间 | 75kV |  |
| b | 断口间 | 85kV |  |
| 3.2 | 1min工频耐受电压(有效值) |  |  |
| a | 对地和相间 | 42kV |  |
| b | 断口间 | 48kV |  |
| c | 辅助线路 | 2kV |  |
| 4 | 额定频率 | 50Hz |  |
| 5 | 额定电流 | 6300A |  |
| 6 | 额定短路开断电流 | 80kA |  |
| 6.1 | 电网端 |  |  |
| a | 对称短路电流 | 80kA |  |
| b | 直流分量 | 75% |  |
| c | 首相开断系数 | 1.5 |  |
| d | 振幅系数 | 1.5 |  |
| e | RRRV | 4.0 kV/s |  |
| 6.2 | 发电机端 |  |  |
| a | 对称短路电流 | 80kA |  |
| b | 非对称短路电流 | 80kA |  |
| c | 直流分量 | 110% |  |
| d | 首相开断系数 | 1.5 |  |
| e | 振幅系数 | 1.5 |  |
| f | RRRV | 1.8kV/s |  |
| 6.3 | 额定失步开断电流（有效值） |  |  |
| a | 对称开断交流分量 | 80kA |  |
| b | 首相开断系数 | 1.5 |  |
| c | 振幅系数 | 1.5 |  |
| d | ( 500MVA) RRRV | 3.5kV/s |  |
| e | 失步角 | 90度 |  |
| 7 | 额定短时耐受电流/3S | 80kA |  |
| 8 | 额定短路关合电流 | 176kA |  |
| 9 | 额定峰值耐受电流 | 176kA |  |
| 10 | 额定操作时序 |  |  |
| 10.1 | 机械操作 | CO-15S-CO |  |
| 10.2 | 额定电流开断 | CO-180S-CO |  |
| 10.3 | 短路电流开断 | CO-30min-CO |  |
| 11 | 时间参数 |  |  |
| 11.1 | 分闸时间 | ≤80ms |  |
| 11.2 | 开断时间 | ≤80ms |  |
| 11.3 | 合闸时间 | ≤65ms |  |
| 11.4 | 相间合、分闸不同期性 | ≤3ms |  |
| 12 | 操作机构 |  |  |
| 12.1 | 机构型式 | 弹簧储能 |  |
| 12.2 | 操作电源电压 | 220V DC |  |
| 12.3 | 操作机构功率 | ---W |  |
| 12.4 | 二次控制回路额定电压 | 220V DC |  |
| 12.5 | 分闸控制电压变化范围 | 65-120% | 此范围内分闸时间延长5ms |
| 12.6 | 合闸控制电压变化范围 | 85-110% |  |
| 12.7 | 独立合闸线圈数量 | 1个 |  |
| 12.8 | 合闸线圈电流约 | ---A |  |
| 12.9 | 独立分闸线圈数量 | 2个 |  |
| 12.10 | 分闸线圈电流约 | ---A |  |
| 12.11 | 无操作马达起动次数 | ---次/每天 |  |
| 13 | 冷却方式 | 风冷 |  |
| 14 | 地震强度，水平加速度 | 8度，0.3g |  |
| 15 | 1.5米处合分操作时噪音水平 | ≤115dB |  |
| 16 | 维修周期 |  |  |
| 16.1 | 时间 | 30年 |  |
| 16.2 | 机械操作合分次数 | 10000次 |  |
| 16.3 | 负荷电流在0-8.0kA之间合分次数 | 10000次 |  |
| 16.4 | 开断短路电流次数 | 25次 |  |
| 17 | 相间距离 | ---mm |  |
| 七 | 发电机出口隔离开关 | GN22-12 |  |
| 1 | 额定电压 | 12kV |  |
| 2 | 额定频率 | 50Hz |  |
| 3 | 额定电流 | 6300A |  |
| 4 | 额定短时耐受电流/4S | 63kA |  |
| 5 | 额定峰值耐受电流 | 176kA |  |
| 6 | 操作时间 —开/合 | ---s |  |
| 7 | 绝缘水平 |  |  |
| 7.1 | 冲击耐受电压（峰值） |  |  |
| a | 对地和相间 | 75 kV |  |
| b | 断口间 | 85kV |  |
| 7.2 | 1min工频耐受电压(有效值) |  |  |
| a | 对地和相间 | 42kV |  |
| b | 断口间 | 48kV |  |
| 8 | (380V，3ph)马达驱动操作机构(380V，3相) | ---VA |  |
| 9 | 型号 | GN22-12 |  |

# 4、技术要求

4.1 名称：a）金属封闭铠装中置式6kV开关柜；b）箱式固定式户内6kV开关柜

4.2 型式：a）中置式；b）固定式

4.3 开关柜型号： KYN28-12

4.4 柜内主要设备型号及接口划分：

真空断路器：6kV厂用Ⅰ段、6kV厂用Ⅱ段、6kV厂用备用Ⅰ段及6kV发电机Ⅲ段：安徽森源VA-12、施耐德宝光VBG-E-12P、库柏VN3-12E、华电VEP-12系列固封式真空断路器，弹簧储能操动机构，具有电动/手动分合闸功能；

#1发电机出口断路器：北开ZN105-12型、西门子发断，分别报价；

#3发电机出口断路器：西门子、施耐德、ABB品牌三选一。

电流互感器、电压互感器：大连北方、大连一互、大连二互，零序电流互感器按招标图纸要求配置；

投标方还充分考虑开关柜上可能有的二次元器件，如中间继电器、转换开关、微断、指示灯等，最终配置以招标附图及设计院施工图为准，中标后二次元器件的规格和数量严格按设计院的施工图配置，不因此另外要求增加费用。6kV高压开关柜内的元器件型号规范、配置和数量以设计院最终施工图纸为准。

投标方负责微机保护装置在开关柜上的安装、接线，配合ECS系统集成商进行监控系统的系统调试，有责任进行不同投标方设备之间的试验、调试，直至整个工程的完成（详细说明见供货说明）。

4.5 参数

4.5.1 整柜参数

| 内 容 |  | 6kV 厂用 Ⅰ段 | 6kV厂用 Ⅱ段 | 6kV厂用备用Ⅰ段 | 6kV发电机 Ⅲ段 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定电压（kV）： |  | 6 | 6 | 6 | 6.3 | 各部分温升符合GB/T11022的要求。 |
| 最高运行电压（kV）： |  | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |  |
| 额定频率（Hz）： |  | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
| 额定电流（A） | 柜体 主母线 | 1250 | 1250 | 1250 | 4000 |  |
|  | 断路器柜 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250/6300 |  |
| 额定热稳定电流 （方均根值kA）：4秒 |  | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5/80 |  |
| 额定动稳定电流 （峰值kA）： |  | 80 | 80 | 80 | 80/176 |  |
| 雷电冲击耐压（峰值kV）： |  | 75 | 75 | 75 | 75 |  |
| 1分钟工频耐压 （方均根值kV）： |  | 42 | 42 | 42 | 42 |  |

4.5.2 柜内主要设备其它参数

(1) 断路器

额定开断短路电流：31.5kA

短路关合电流：    80kA

开断非周期分量：  ≥45%

操作循环：	分-0.3s-合分-180s-合分

合闸时间：	≤75ms，

跳闸时间：	≤50ms，

开断时间：  ≤100ms，

灭弧气室浇注方式：整体浇注在极柱中（固封极柱式）

(2) 断路器操动机构的主要技术参数

机构形式：弹簧操作机构，具有手动/电动分合闸功能

操作电源电压：220V DC

操作电源电压变动范围：65-115%；

辅助开关常闭接点8个，常开接点8个，辅助触点全部引至端子排。

(3) 电压互感器   环氧树脂浇注型，满足相关GB、IEC标准和本技术协议要求。

二次绕组电压

a.		主二次绕组:		100/3V

b.		辅助二次绕组		100/3V

额定电压比

630.130.130.13kV或630.130.13kV

在功率因数0.8（滞后）二次绕组的额定负荷和准确等级

第一绕组								50VA，0.2

第二绕组								75VA，0.5-3P

第三绕组                            100VA  6P

最高工作电压：7.2kV

(4) 电流互感器

环氧树脂浇注型，满足相关GB、IEC标准和本技术协议要求。

开关柜中的电流互感器技术数据满足设计要求，具体参数详见订货图。其二次绕组按设计要求在端子排上进行连接。电流互感器保护级和测量级要求可分别设置以满足不同准确级、不同变比（保护用CT变比与测量用CT变比之差不大于2:1）、不同二次负担的要求。电流互感器布置在电缆间隔内便于维护和检修。开关柜中的电流互感器的技术数据按订货图，且满足最终设计要求。

额定电流比：详见订货图

准确度等级：	0.5，0.2S，5P25，10P25，详见订货图

热稳定倍数：31.5kA/4s

动稳定倍数：80kA

（5）接地开关

动热稳定要求同主开关

柜前操作、机械联锁

采用快速接地开关

带2对辅助开关

（6）其它柜内元件参数以设计院订货图为准。

4.6 　一般技术要求

4.6.1  高压开关柜结构保证工作人员的安全，且便于操作运行、维护、检查、监视、检修和试验。

4.6.2  高压开关柜中各组件及其支持绝缘子（即纯瓷及有机绝缘件）的外绝缘爬电比距满足有关标准要求。

4.6.3  高压开关柜满足工程相应严酷度等级条件下的附加要求，要求见DL/T404附录D；

4.6.4  对组（部）件要求

4.6.4.1 同型产品内额定值和结构相同的组件能互换。

4.6.4.2 装于开关柜上的各组件符合它们各自的技术标准。

4.7  铭牌

4.7.1 铭牌符合GB3906等有关标准的要求。铭牌用中文书写，至少包括以下内容：

1) 制造厂名称和商标

2) 型号，名称和出厂序号

3) 使用参数

4) 设计等级

5) 防护等级

6) 出厂日期

4.7.2 高压开关柜内安装的高压电器组件等均具有耐久而清晰的铭牌。

4.7.3 高压开关柜内安装的高压电器组件（含连接导体）额定值不一致时，柜上的铭牌按最小值标定。

4.8  导体间净距和内部故障

4.8.1 单纯以空气作为绝缘介质时，柜内导体的相间与对地净距符合以下要求：

1) 导体至接地间净距：      125mm；

2) 不同相的导体之间的净距：125mm；

3) 导体至无孔遮拦间净距：  125mm；

4.8.2  高压开关柜能防止因本身缺陷，异常或误操作导致的内电弧伤及工作人员。能限制电弧的燃烧时间和防止某一柜故障引起相邻柜故障（如火烧联营）

4.8.3  高压开关柜有防止内部过压和压力释放措施并防止压力释放装置伤及工作人员。

4.9  防误功能

高压开关柜具备防止误分、误合断路器，防止带负荷分、合隔离开关或隔离插头，防止接地开关合上时（或带接地线）送电，防止带电合接地开关（或挂接地线），防止误入带电隔室，防止在打开柜门的情况下操作等功能。

4.10  高压开关柜结构

4.10.1 开关柜的柜体为全组装式结构，断路器置于开关柜中部或中下部，开关柜的防护等级IP4X，打开柜门IP2X。

4.10.2 开关柜外壳、框架及各功能单元的隔板均采用优质敷铝锌钢板，敷铝锌钢板厚度不小于2.0mm。柜体框架采用螺栓连接。柜门和柜体其他部位进行表面静电喷涂处理。开关柜密封性能良好。所有部件有足够的强度，能承受运输、安装和地震及运行时短路所引起的作用力而不致损坏。

4.10.3  设备的布置保证安全可靠，并留有足够的空间，各小室均铠装隔离接地，开关柜两侧的结构、母线和控制线槽等要利于扩建。

4.10.4 开关柜内断路器小室的结构正面提供铰链门，在开关的背面有可拆卸的板或铰链门，门上设窥视孔。

4.10.5 开关柜内的控制、保护设备牢固，便于设备的调试和维修。

4.10.6 开关柜内断路器的推进、抽出灵活方便，相同用途的断路器可完全互换。

4.10.7 开关柜有可靠的机械或电气防误操作的功能，即具备“五防”功能。

4.10.8 开关柜内设照明（包括继电器小室和电缆出线小室），照明灯的开关与开关柜门连锁，照明电压为AC220V，单相，2线。开关柜内设置自动温、湿度控制器及加热器，用于开关柜内的温、湿度控制，防止湿气、凝露。其电源电压为AC220V，单相，2线。各开关柜的加热器均匀接至交流小母线上。

4.10.9 招标方为投标方每段母线开关柜提供一路AC220V电源，负荷按300W/面柜考虑。

4.10.10 开关柜有良好的通风条件，如通风设有百叶窗或其他通风口时，有防止漏水或防小动物进入的措施。

4.10.11 开关柜断路器辅助接点与主触头同步，闭合可靠牢固，断开有足够的距离。

4.10.12 开关柜投标方提供便于起吊的吊环。

4.10.13 开关柜顶设置一组小母线架，小母线数量为10根。小母线采用Φ6黄铜棒，由投标方成套。

4.11   断路器及其操动机构

4.11.1 断路器型号：详见订货图。

4.11.2 断路器的开断能力以开断电流表示。断路器开断短路电流的非周期分量不小于45%，投标方提供试验报告。

4.11.3 断路器有可靠的“防跳”功能，在一次合闸指令下只能合闸一次，并且分闸不反弹。

4.11.4 断路器的操动机构，在任何状态都可以电气和机械跳闸。

4.11.5 电气操作的断路器，均有就地跳、合闸的操作设施（无需打开断路器小室的门就可操作）。当断路器在就地试验和断开位置时，能够关门操作，断路器的远方操作回路被闭锁。

4.11.6 断路器柜一次插头表面镀银，当一次插头闭合稍许偏移，不增加其接触电阻。真空断路器考虑防过电压措施，采用相对地和相间分别吸收过电压的六元件结构，提供国家权威机构的型式试验报告。安徽斯派迪、合肥科斯曼、安徽一天公司品牌产品之一。

4.11.7  所有操动机构和辅助开关的接线除有特殊要求外，均采用相同接线，以保证断路器的互换性。断路器的辅助接点为8常开、8常闭。

4.12  主母线及分支母线

4.12.1各段厂用母线按长期允许载流量选择，且能承受相当于连接在母线上最大等级的断路器关合电流所产生的电动力，各段母线的型式如下：

| 6kV母线段 | 最大工作电流 | 母线型式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6kV 厂用Ⅰ段 | 1250A | 矩型铜母线 |  |
| 6kV 厂用Ⅱ段 | 1250A | 矩型铜母线 |  |
| 6kV厂用备用Ⅰ段 | 1250A | 矩型铜母线 |  |
| 6kV发电机Ⅲ段 | 4000A | 矩型铜母线 |  |

主母线及分支母线型式采用矩形绝缘母线，由开关柜厂成套供货。母线或分支线为焊接或螺栓固定。母线及分支母线由开关柜厂成套，并在出厂前进行预组装。

4.12.2   所有母线满足以下要求：

4.12.2.1  在长期使用期间，从标准环境温度到额定满负荷温度，固定螺栓的初始接触压力值不降低。母线连接固定螺栓数量按有关GB标准执行。

4.12.2.2 主母线支承和绝缘有防止结露性能，在设备使用期间，不降低机械和介质强度。

4.12.2.3 母线有标明相别的颜色，A、B、C相分别为黄、绿、红色。母线相间、相对地空气净距不小于125mm。

4.13. 接地母线

开关柜内成套配置接地母线，接地母线能承受断路器的瞬时及短时额定电流而不超过额定温升。接地母线符合以下要求。

4.13.1 与接地母线连接的螺栓接头、搭接头和分支接头用焊接或用螺栓连接。

4.13.2  接地母线与开关柜列相同，每列开关柜接地母线至少在两端适当位置预留与接地网相连的接地端子用螺栓。

4.13.3  接地母线截面不小于100mm2。

4.14  电流互感器

4.14.1 电流互感器的技术数据满足设计要求。当继电保护有特殊要求，如厂用电源的差动保护用电流互感器，电抗器进线侧与负载侧的电流互感器特性要求一致时，投标方予以满足。

4.14.2 电流互感器二次线圈按设计要求在端子排上进行连接，除有特殊要求外，二次侧接地均在本柜的端子排接地，接地导线分别接到开关柜的接地母线上。电流互感器端子用试验型端子。

4.14.3 零序电流互感器按下列条件选择：

(1) 由二次电流及保护灵敏度确定一次回路动作电流。

(2) 按短路电流校验热稳定。

投标方按订货图供应零序电流互感器并安装在柜内，考虑装设电缆的方便。

4.14.4 电流互感器的布置便于维护、调试和检修。

4.15  电压互感器

4.15.1  电压互感器的技术数据满足设计要求。

4.15.2  电压互感器为三相式接线及Y-Y-△接线，主二次线圈线电压为100/3V，辅助二次线圈电压为100/3V。(具体参数以施工图为准)

4.15.3  电压互感器有限流型的一次熔断器，其容许遮断电流不小于断路器的容许开断电流。

4.15.4  6kV为中性点不接地系统。

4.15.5  电压互感器二次侧空气开关不装在高压小间内，而装在仪表小间内。

4.15.6  每个电压互感器，投标方提供三个一次侧熔断器。

4.16 微机型小电流接地选线装置采用保定友泰、合肥科斯曼或保定三辉电气公司品牌产品之一，最终由招标方确认，装设在6kV厂用Ⅰ段1AH9柜、6kV厂用Ⅱ段2AH10柜及6kV厂用备Ⅰ用段0AH7柜。

小电流接地选线装置的主要技术参数：

1段6kV母线接地测量+12路选线+通讯接口；

- 装置工作电源：AC220V±15%。

- 装置输入母线PT信号：开口三角形接线，AC100V。

- 装置输入馈线CT信号：采用套装型零序CT。

- 装置跳闸出口接点容量：DC220V，5A。

- 装置其它输出接点容量：DC220V，3A。

- 功耗：不大于40W。

小电流接地选线装置的主要功能：

- 装置采用高性能的单片微机为控制核心，具有可靠性高、稳定性好、抗干扰能力强等优点。

- 选线方案先进，选线准确，带方向，可区分馈线和母线接地。

- 瞬时接地记忆（瞬间接地时间不小于10毫秒均可判定），可存储20重故障信息。

- 记录接地初始时刻及累计时间。

- 分析速度快，分析时间小于1秒。

- 具有自检、自复位功能。

具有打印故障情况的功能。

4.17 外形尺寸及连接方式

4.17.1与其他设备连接方式：

6kV厂用Ⅰ段、6kV厂用Ⅱ段及6kV厂用备Ⅰ用段开关柜进出线方案均为电缆下进下出。

6kV发电机Ⅲ段的#1发电机出口断路器柜1FAH5及#1主变进线柜1FAH6采用铜管母线进出线，投标方负责与铜管母线厂家协调，预留铜管母线接口(母线需伸出柜外200mm)，保证现场的可靠连接。

4.17.2开关柜尺寸：

真空断路器柜（1250A） 宽x深x高(mm):800 x 1500（1800）x 2300

真空断路器柜（6300A） 宽x深x高(mm):1800 x 2500 x 2800

电压互感器柜           宽x深x高(mm):800 x 1500（1800）x 2300

4.18  表计、继电器和控制、信号设备及接线

投标方按设计院施工图纸要求，随开关柜供应测量表计、继电器和控制、信号设备。其安装要求如下：

4.18.1 所有设备接地线承受电气耐压的试验标准及拉合振动试验。如用静态装置时，还做抗干扰试验。

4.18.2 所有设备在长期工作电压下运行，不致发热或影响寿命和功能，直流母线电压变化范围为±15%。

4.18.3 继电器的布置考虑防震，当小门打开或关闭时，继电器不误动作。

4.18.4 表计、控制、信号和保护回路的连接用铜线，最小截面不小于1.5mm2。电流互感器二次侧引到端子的连线用铜线，最小截面不小于2.5mm2。所有导线均牢固地夹紧，设备端子均有标字牌。对外引接电缆的端子均通过端子排。静态装置和强电二次回路的导线尽量分开在不同导线槽内引接。每排留有20%的备用端子。每个端子排只接一根导线，内部连线可以接两根导线。导线控制电缆和测量电缆均为C类以上阻燃铜芯电缆，YJV绝缘和YJV护层，电压600/1000V 。端子排和连接导线分隔布置，采取防止强电回路干扰弱电信号回路的措施、不同电压等级、不同电压类型（交直流）的端子分区域布置，对于电源回路的端子要单独布置，有利于运行、检修安全。

4.18.5 对于分开运输或开关柜的相间联线（如小母线联系电缆），要求互相联系的安装部分的接线接在一个柜的端子排上。当开关柜组装时，再与其他柜连接。

4.18.6 控制和表计开关分别采用相同外形与手把的通用关合开关，相同用途的开关把手操作方向一致。通用组合开关的额定电压不小于500V，持续电流不小于10A，如果在招标方提供的接线内没有具体的断开电流的要求，投标方提供适用于接线要求的开关即可。

4.18.7 柜间的小母线、照明电源、加热器等，安装在便于操作的位置。

4.18.8 柜内易发热的元件，如电阻等，有隔热措施。

4.18.9 开关柜内端子排采用凤凰或魏德米勒端子。

4.18.10　二次设备、元件选用：

4.18.10.1按钮、指示灯、切换开关采用上海二工、良信、天正品牌；小空开采用施耐德iC65H系列产品。

4.18.10.2，每台柜均需配置1套开关柜智能操控装置（应具有动态模拟显示图、柜内温湿度显示及控制。高压带电显示及闭锁功能、带电人体接近语音提示、远方/就地操作、照明操作、分合闸回路完好指示、无线测温及储能指示等功能），采用合肥科斯曼、安徽一天或安徽斯派迪品牌产品之一；每台断路器柜配置1只三相多功能仪表，采用有效值输出，至少带1个AI (4～20mA)输出、1个PI脉冲量输出及MODBUS RS485通讯接口，测量精度为0.5级，采用深圳中电、江苏斯菲尔、杭州安廷品牌产品之一，最终由招标方确认。并承诺开关柜内所有二次元器件均根据6kV开关柜招标附图及设计院最终施工图要求配置。（每台柜配置1套开关柜智能操控装置无线测温配置6点）

4.18.11母线电压互感器柜采用过电压抑制柜，每面PT柜配至少1个电压数显表（带变送功能），其电压互感器开口三角形上应装设微机消谐装置，过电压抑制柜采用合肥科斯曼、安徽斯派迪、安徽一天公司品牌产品之一，最终由招标方确定，具体配置和数量以招标附图及设计院最终施工图纸为准。

4.19 发电机出口断路器

一、6300A,80kA型发电机出口断路器

4.19.1 基本技术参数

1)最高电压：		             					12kV

2)额定频率：		     	      					50Hz

3)额定电流：	                						6300A（环境温度40℃）

投标方需提供GCB随环境温度变化（稳定范围从－5℃～40℃）的降容曲线表，应发电功率的1.05倍相匹配。

4)短路开断电流

交流分量有效值                					80kA

直流分量有效值               					≥75%

说明：投标方应根据发电机的参数进行核算，以保证断路器对短路故障的开断能力。

5)额定短路关合电流（峰值）       				224kA

6)额定动稳定电流（峰值）         				224kA

7)额定热稳定电流                 				80kA

8)额定短路持续时间               				3s

4.19.2 绝缘水平

额定耐受电压见表：

额定绝缘水平

| 项目 | 雷电冲击耐受电压 （峰值）， kV | 1min工频耐受电压 （有效值），kV |
| --- | --- | --- |
| 相对地和相间 | 75 | 42 |
| 断 口 间 | 85 | 48 |

4.19.3 额定失步开断电流

1）对称开断交流分量（有效值）                      80kA

2）非对称开断交流分量（有效值）                    80kA

3）非对称开断直流分量                              75%

4) 失步角                                           90°

5) 首开相系数                                       1.5

6) 振幅系数                                         1.5

7）预期瞬态恢复电压上升率                           3.5kV/μs

4.19.4预期瞬态恢复电压

- 系统侧短路时

- 峰值电压                                        22kV

- 预期瞬态恢复电压上升率                          4.0kV/μs

- 首开相系数                                      1.5

- 振幅系数                                        1.5

2）发电机侧短路时

- 峰值电压                                        22kV

- 预期瞬态恢复电压上升率                          1.8kV/μs

- 首开相系数                                      1.5

- 振幅系数                                        1.5

3）负荷开断时预期瞬态恢复电压

- 峰值电压                                        11kV

- 预期瞬态恢复电压上升率                          1.0kV/μs

- 首开相工频恢复电压                              4.5kV

- 振幅系数                                        1.5

4.19.5额定操作循环

- 机械操作                                 		CO—30S—CO

- 额定电流开断                             		CO—180S—CO

- 短路电流开断                              		CO—30min—CO

4.19.6时间参数

- 三相分闸不同期性                          		相间≤3 ms

- 三相合闸不同期性                          		相间≤3 ms

4.19.7维修周期

- 无故障连续运行时间                        		30年

- 机械操作合分次数                          		10000次

- 负荷电流在0～1kA之间合分操作次数         		10000次

- 开断额定短路电流次数                      		25 次

4.19.8 开断空载变压器

- 励磁电流                                  		100A

- 过电压系数                                		≤3

4.19.9额定温升

在额定运行条件下，发电机出口断路器各部件温度限值不应超过表7—2所规定的数值。

表7—2   额定持续电流下发电机出口断路器各部件温度限值

| 项目 | 部 分 | 温度限值 （℃） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 正常方式下操作者接触到的断路器部件 | 50 |
| 2 | 操作者接触不到的外表面 | 110 |
| 3 | 易接触到的外壳和支撑结构 | 80 |
| 4 | 与母线相连的端子： 铜连接 表面镀银、螺接 | 70 105 |

4.19.10 冷却方式：          	  				   自冷/允许强迫风冷

4.19.11噪音水平

距断路器的每相边缘1.5m的外包围面上的任一点冲击噪音水平不大于110dB。

二、2000A,40kA型发电机出口断路器

4.19.1 基本技术参数

1)最高电压：		             					12kV

2)额定频率：		     	      					50Hz

3)额定电流：	                						2000A（环境温度40℃）

投标方需提供GCB随环境温度变化（稳定范围从－5℃～40℃）的降容曲线表，应发电功率的1.05倍相匹配。

4)短路开断电流

交流分量有效值                					40kA

直流分量有效值               					≥75%

说明：投标方应根据发电机的参数进行核算，以保证断路器对短路故障的开断能力。

5)额定短路关合电流（峰值）       				100kA

6)额定动稳定电流（峰值）         				100kA

7)额定热稳定电流                 				40kA

8)额定短路持续时间               				3s

4.19.2 绝缘水平

额定耐受电压见表：

额定绝缘水平

| 项目 | 雷电冲击耐受电压 （峰值）， kV | 1min工频耐受电压 （有效值），kV |
| --- | --- | --- |
| 相对地和相间 | 75 | 42 |
| 断 口 间 | 85 | 48 |

4.19.3 额定失步开断电流

1）对称开断交流分量（有效值）                       40kA

2）非对称开断交流分量（有效值）                     40kA

3）非对称开断直流分量                               75%

4) 失步角                                           90°

5) 首开相系数                                       1.5

6) 振幅系数                                         1.5

7）预期瞬态恢复电压上升率                           3.5kV/μs

4.19.4预期瞬态恢复电压

- 系统侧短路时

- 峰值电压                                        22kV

- 预期瞬态恢复电压上升率                          4.0kV/μs

- 首开相系数                                      1.5

- 振幅系数                                        1.5

2）发电机侧短路时

- 峰值电压                                        22kV

- 预期瞬态恢复电压上升率                          1.8kV/μs

- 首开相系数                                      1.5

- 振幅系数                                        1.5

3）负荷开断时预期瞬态恢复电压

- 峰值电压                                        11kV

- 预期瞬态恢复电压上升率                          1.0kV/μs

- 首开相工频恢复电压                              4.5kV

- 振幅系数                                        1.5

4.19.5额定操作循环

- 机械操作                                 		CO—30S—CO

- 额定电流开断                             		CO—180S—CO

- 短路电流开断                              		CO—30min—CO

4.19.6时间参数

- 三相分闸不同期性                          		相间≤3 ms

- 三相合闸不同期性                          		相间≤3 ms

4.19.7维修周期

- 无故障连续运行时间                        		30年

- 机械操作合分次数                          		10000次

- 负荷电流在0～1kA之间合分操作次数         		10000次

- 开断额定短路电流次数                      		25 次

4.19.8 开断空载变压器

- 励磁电流                                  		100A

- 过电压系数                                		≤3

4.19.9额定温升

在额定运行条件下，发电机出口断路器各部件温度限值不应超过表7—2所规定的数值。

表7—2   额定持续电流下发电机出口断路器各部件温度限值

| 项目 | 部 分 | 温度限值 （℃） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 正常方式下操作者接触到的断路器部件 | 50 |
| 2 | 操作者接触不到的外表面 | 110 |
| 3 | 易接触到的外壳和支撑结构 | 80 |
| 4 | 与母线相连的端子：铜连接\表面镀银、螺接 | 70\105 |

4.19.10 冷却方式：      自冷

4.19.11噪音水平

距断路器的每相边缘1.5m的外包围面上的任一点冲击噪音水平不大于110dB。

4.20  发电机出口断路器柜隔离开关（与发断联锁）

4.20.1额定参数

- 最高电压：			 		   					12kV

- 额定频率：				    	    					50Hz

- 额定电流：               						6300A

- 额定动稳定电流（峰值）    						176kA

- 额定热稳定电流              						63kA

- 额定短路持续时间            						4s

4.20.2绝缘水平

额定绝缘水平

| 项目 | 雷电冲击耐受电压 （峰值）， kV | 1min工频耐受电压 （有效值），kV |
| --- | --- | --- |
| 相对地和相间 | 75 | 42 |
| 断 口 间 | 85 | 48 |

4.20.3时间参数

- 合闸时间        		    					＜3s

- 分闸时间           						＜3s

4.20.4机械寿命

1)无故障连续运行时间                					15年

2)机械操动合分次数                  					10000次

4.20.5操动机构

1)操动机构型式：电动式和手动式。

2)操动方式：远方、现场，均三相机械联动。远方与现场控制方式应相互闭锁。

3)操动机构应具有下列装置：

a)分、合次数计数器；

b)机械位置指示器。

4)操动机构应备用不少于20对（10常开、10常闭）供控制、信号及连接回路用的辅助接点。辅助接点的开断能力为DC220V，5A。

5)操动电源电压：               						DC220V
6)电压波动范围：                						分闸 65%～110%
                                						合闸 80%～110%

7)应装设就地操动按钮及手动操动装置。

发电机出口隔离开关采用长葛佳通电气、河南平高电气或安徽徽电品牌产品之一，最终由招标方确认，具体配置和型号规格以招标附图及设计院最终施工图纸为准。

投标产品必须满足上述技术要求，并提供投标发电机出口断路器柜的专项型式试验报告和发电机出口断路器的产品型式试验报告（必须提供，不提供该两项试验报告，投标人有权拒绝投标人报价或废标）。

4.21 微机保护装置

(A)发电机保护装置

1、总的要求

1.1投标方提供的发电机保护均为成熟的微机型保护装置，在国内有成功的运行业绩。

1.2 装置具应有独立性、完整性、成套性。被保护设备包括发电机、主变压器、励磁系统等。在成套装置内具有被保护设备所必需的保护功能。

1.3 发电机除非电量保护外，保护包含完整的主保护和后备保护，主保护与后备保护装置应分开设置，能反映被保护设备的各种故障及异常状态，并能动作于跳闸或发信。

1.4 发电机主后备保护及测控布置在一面发电机保护测控柜。

1.5 非电量保护装设微机型非电量保护专用机箱。非电量保护经不小于5W的大功率快速中间继电器实现触点的转换和延时出口，装置能记录非电量保护信号，并通过专门跳闸回路输出跳闸接点和报警信号。

1.6  所有差动保护在电流回路断线时，保护装置不应误动，并能发出信号。差动回路CT断线闭锁装置的运行和退出应能选择。由于各侧电流互感器的变比可能不同，应有平衡差动保护各侧电流的措施，能满足两侧电流互感器有20倍差别的调节范围。

1.7  当差动保护装置两侧CT二次输出电流差异较大时，具有软件调平衡功能。

1.8  提供的保护装置具有抗CT饱和的能力。

1.9电量保护及非电量保护均设置各自独立的电源回路，包括直流小空开及其直流电源监视回路。在直流电源恢复(包括缓慢恢复)至额定电压的80%时直流逆变电源应能自动恢复。直流电源回路有监视。当直流电源失去时，发出相应信号，且不能造成保护装置误动作。

1.10  每个微机系统应具备各自的逆变电源，各CPU系统硬件互相独立，因而具备独立的运行能力。当逆变电源内部故障或外部电源消失时发出报警信号。直流电源消失，装置不应误动作。直流电源电压在80%--115%额定值范围内变化时，装置应正确工作。直流电源波纹系数≤5％时，装置应正确工作。直流电源回路出现各种异常情况（如短路、断线、接地等）时装置不应误动作。

1.11  保护屏的交流电压经过交流空气开关接入。当电压互感器因断线失电时，接于该组电压互感器的保护装置闭锁该装置中的各套保护，并发出“电压互感器断线信号”。

1.12  各种保护装置的动作特性不受交流输入量的频率变化影响，特别在机组起动时的低频状态下。

1.13  装置的保护模块配置合理。当装置出现单一硬件故障退出运行时，被保护设备能允许继续运行。

1.14  装置中不同类型的保护，设有方便的投退功能，并能在装置面板上显示。

1.15  完整的电气量保护和非电量保护的跳闸回路分别动作于断路器的跳闸线圈。出口跳闸回路完全独立，在保护柜上的安装位置也相对独立。

1.16  保护装置的功能（出口）可灵活配置，出口跳闸矩阵可以通过装置整定。

1.17  继电保护的出口回路应设置因元器件损坏而引起误动的闭锁环节，防止保护误出口，并发出元器件损坏的警告信号。

1.18  保护装置的信号接点在220V直流电压下的长期允许通过电流不小于5A。每套保护装置输出三组信号接点，其中一组启动故障录波器，一组送至ECS（送ECS的接点需为独立接点，没有公共端），另一组发至远动遥信（需为独立接点，没有公共端）。每组信号包括保护动作、装置故障、装置失电3付接点。

1.19  所有主保护须提供动作时间、返回时间及返回系数。对各延时继电器应提供可调级差及级差范围。

1.20  各种保护装置的出口继电器的输出接点应满足出口要求并留有四付备用接点。出口继电器的输出接点容量：在220V直流电压下的长期允许通过电流不小于5A，0.2秒30A。在直流电压220V电感回路中（T<40ms）中的断开容量不小于50W。继电器的动作时间不大于10ms。非电量保护应采用大功率快速中间继电器（起动功率大于5 W）。所有保护信号应有3付输出接点(ECS，故障录波，远动)。

1.21  装置应具备在线连续监视和自动检测功能，当装置故障时，应发出相应的信号，且不能造成保护误误动。

1.22  装置具有自复位功能，当软件工作不正常时，能通过自复位电路恢复正常工作。

1.23  保护装置各保护软件在任何情况下都不得相互影响。

1.24  所有保护装置在谐波、直流分量、励磁涌流及穿越性短路电流稳态和瞬态影响下，不误动作。

1.25  在雷电过电压、一次回路操作、配电装置故障及其它强干扰作用下，或在二次回路操作干扰下，在拉合直流电源、插件熔丝发生重复击穿火花时，所有保护装置（包括测量元件）均不发生误动或拒动。

1.26   保护装置应执行“电安”在[1994] 191号关于颁布《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》的通知中的有关条款。

1.27   保护装置应执行华东电调(1996)573号文件《关于执行“华东电网大型发电机、变压器保护反措实施细则”的通知》。

1.28  保护装置应执行国家电网生[2012]352号《国家电网公司发电厂重大反事故措施（修订版）》的有关要求。

1.29  各种保护装置测量元件的准确度：

刻度误差：不超过±2.5%

综合误差：不超过±5%

温度变差：在工作环境温度范围内相对于+23±5℃时，不超过±2.5%。

1.30  各种保护装置具备宽广的整定范围，当直流电源消失时整定值不能丢失。

1.31  各种保护装置的CPU负荷率应小于30%。

1.32  保护装置具备事件记录及故障录波等功能，当直流电源消失时，所记录的信息量不丢失。

1.33  事件记录的分辨率不大于1ms。

1.34  故障录波每个录波的最大持续时间不小于10周波。

1.35  保护装置应提供外部时钟同步硬对时接口，保护装置的对时误差不应大于±5ms。

1.36  保护装置应具有故障录波、打印、通讯和GPS对时等功能。

1.37  装置具有故障录波，事故顺序记录、事故追忆、功角测量、同步震荡及谐振监测等功能，并可通过通讯接口送出；且信息不丢失，可重复输出。

1.38  保护装置应提供外部时钟同步硬对时接口，接收GPS（和北斗）定时发出的同步对时脉冲（硬对时采用IRIG-B码对时方式，暂定），保护装置的对时误差不应大于±5ms。

1.39  装置具有独立的内部时钟，其误差每24h不超过+5s。

1.40  保护屏柜端子不允许与装置弱电系统（指CPU的电源系统）有直接电气上的联系。针对不同的回路分别采用光电耦合、继电器转接、带屏蔽的变压器磁耦合等隔离措施。

1.41  招标人对保护装置设置专用的接地网，其接地通过一点接于主接地网，主接地网的接地电阻不大于1欧。

1.42  装置的正常工作环境温度为0℃～+40℃，相对湿度为5%～95%（装置内部不应凝露）。装置的储存、运输极限的环境温度为-25℃～+70℃。

1.43  保护装置机箱和保护柜采取防静电及防电磁辐射（含射频）干扰的措施，满足电磁兼容性（EMC）的相关要求。

1.44  要求保护柜为封闭型(IP41)，上下两部分为两个有机玻璃门，上部安装保护装置，下部分为保护压板。功能性压板采用黄色，跳闸压板采用红色，备用压板采用浅驼色。

2  具体的要求

2.1基本技术要求

型式：微机型保护装置

2.2 控制电源

交流电源

A) 额定电压：220V；

B) 允许偏差：-15%～+10%；

C) 波形：正弦，波形畸变不大于5%；

D) 频率：50Hz±0.5Hz；

直流电源

A) 装置工作电压：220V；

B) 允许偏差：-20%～+15%；

C) 纹波系数：不大于5%；

2.3  主要设备技术参数

2.3.1额定数据

A) CT二次电流：5A；

B) PT二次电压：100V（相间）,100V（零序电压）；

C) 频率：50Hz。

2.3.2 灭磁开关参数：

A）控制电压：：DC220 V；

B）合闸电流： 3 A；（暂定）

C）跳闸电流： 3 A。（暂定）

2.4 发电机保护技术要求

2.4.1 发电机差动保护：保护发电机定子绕组及其引出线的相间短路故障。均应具有以下主要功能及技术要求：

1)  应具有防止区外故障误动的谐波制动和比例制动特性，防止发电机过激磁和强励时误动；

2）当电流互感器发生断线时，可发出报警信号；

3）在同一相上出现两点接地故障(一点区内、一点区外)时，可动作出口；

4）动作电流的整定范围应为0.1～1.0额定电流；

5）动作时间(2倍整定电流时)不大于30ms；

- 差动保护动作后采用全停动作出口继电器。

2.4.2发电机过负荷保护

过负荷保护装设过负荷保护，定时限带时限动作于信号，反时限动作于停机。

2.4.3电压制动过电流保护

电压制动过电流保护是用于发电机、主变压器及相邻设备相间短路的后备保护，保护动作于停机。

2.4.4发电机定子接地保护

应装设90%定子接地保护，保护带时限动作于信号。

保护发电机定子及其引线的单相接地。基波零序电压取自发电机机端三相电压互感器的第三绕组(开口三角接线)的电压，为减少死区，提高保护灵敏度，在互感器和继电器间加装3次谐波滤波器。

2.4.5 发电机转子接地保护

发电机转子一点接地保护，动作于信号，二点接地保护动作于停机。

2.4.6 发电机失磁保护

保护发电机在发生失磁和部分失磁时,防止危及发电机安全和电力系统稳定运行的保护装置。

A）能检测机组的稳态异步边界；

B）能检测系统的崩溃电压；

C）能检测不同负荷下各种全失磁和部分失磁；

D）防止机组正常进相运行时误动；

E）防止系统振荡时误动；

F）防止系统故障、故障切除过程中的误动；

G）防止电压互感器断线和电压切换时的误动；

H）阻抗整定值允许误差不大于±5%，其它整定值允许误差不大于±2.5%；

I）固有延时不大于40ms。

发电机失磁保护需要接入发电机转子电压。

瞬时动作于信号。当发电机母线电压低于厂用电稳定运行要求的电压时，带时限动作于解列，并切换厂用电源。

2.4.7 逆功率保护

保护发电机在并列运行时，从电力系统吸收有功功率变为电动机运行而损坏机组的保护装置。逆功率分为两个部分：一是作为保护装置程序跳闸的起动元件；另一个是作为逆功率保护元件。

A）有功测量原理应和无功大小无关；；

B）具有程序跳闸功能；

C）具有电压互感器断线闭锁功能；

D）有功整定值允许误差不大于±10%；

E）有功最小整定应不大于10W（二次的三相功率，额定电流为5A）；

F）返回系数不小于0.9；固定延时（1.2倍整定值时）不大于40ms。

2.4.8 发电机热工保护

A) 由热工提供的空接点引入保护装置。

B）装置出口可动作于“热工全停”。

发电机出口断路器合闸后静态励磁系统磁场断路器跳闸时动作于停机

故障或者励磁系统保护动作、主汽门关闭和控制室手动紧急跳闸按钮动作后都动作于停机。

以上在微机型发电机保护装置中配置的各类保护，如果在该装置中不具备，则需另加。

2.5  其它保护：

--发电机热工保护

--系统保护联跳

--失磁联跳

2.6  保护信息数量及输出方式

2.6.1微机型发电机保护装置，变压器保护装置均具有双以太网通讯串口，可与其他监控系统进行通信。

2.6.2保护总出口输出的跳闸接点为无源接点，接点数量满足本工程实际需要，接点容量不低于：220VDC，5A。

2.6.3每种保护输出三付信号接点，其中一付启动机组故障录波器，一付送入ECS（保持接点），一付为保护动作合信号。

2.7  交直流电源配置

2.7.1保护柜引接一路220VDC电源，电源均相互独立，互不交叉；

2.7.2每个保护系统和非电量系统电源分别设有小型直流自动开关；

2.7.3打印机电源采用AC220V UPS电源，另设有小型交流自动开关；对于柜内交流电源，柜内照明和试验电源插座回路合并，在之前设一个交流小空开。

2.7.4各自动开关均设有监视，并可发出断电信号。

2.8  电气干扰（不低于下列标准）

2.8.1脉冲群干扰

装置能承受GB/T14598.13中3.1.1规定的严酷等级为3级的1MHz和100KHz脉冲群干扰试验，试验期间及试验后装置的性能符合该标准3.4规定的要求。

2.8.2静电放电

装置能承受GB/T14598.14中4.2规定的严酷等级为3级的静电放电试验，试验期间及试验后装置的性能符合该标准4.6规定的要求。

2.8.3辐射电磁场干扰

装置能承受GB/T14598.9中4.1.1规定的严酷等级为3级的辐射电磁场干扰试验，试验期间及试验后装置的性能符合该标准4.5规定的要求。

2.8.4快速瞬变干扰

装置能承受GB/T14598.10中4.1规定的严酷等级为3级的快速瞬变干扰试验，试验期间及试验后装置的性能符合该标准4.6规定的要求。

2.9  电源影响

2.9.1交流电源影响

在试验的标准大气条件下，改变交流电源条件中的各参数中任一项为选定的极限条件（其余为额定值），装置可靠工作，性能及参数符合规范DL/T 671要求。

2.9.2直流电源影响

A）在试验的标准的大气条件下，改变直流电源条件中的各参数中任一项为选定的极限条件（其余为额定值），装置可靠工作，性能及参数符合规范DL/T 671要求。

B）将输入直流电源正负极性颠倒，装置无损坏，并在恢复极性后能正常工作，性能及参数符合规范DL/T 671要求。

C）装置突然加上电源、突然断电、电源电压缓慢上升或缓慢下降，装置均不误动作和误发信号。

D）按GB/T7261第15章的规定，进行辅助激励量直流中影响试验，试验期间装置能正常工作。

2.10  连续通电

装置完成调试后，出厂前能不少于100h或72h连续通电试验。各项参数和性能符合规范DL/T 671要求。

2.11  结构、外观及其它

2.11.1装置有金属机箱，屏前面有透明钢化玻璃门；

2.11.2装置机箱采用必要的防静电及电辐射干扰的防护措施。机箱的不带金属部分在电气上连成一体，并可靠的接地；

2.11.3机箱满足发热元件的通风散热要求；

2.11.4柜内导线截面；电流回路为2.5mm2（端子到装置）；其它回路为1.5 mm2。绝缘电压水平均不低于500V；

2.11.5柜内端子排的额定电压不低于500V，具有隔板、编号等，对外电缆连线均通过端子排；励磁电压的端子排采用试验端子，耐压1000V，可接10 mm2的电缆。不同电压等级、类型的端子应分开布置；不同回路的交流电流回路、电压回路之间应有空端子分隔。柜内端子排采用凤凰或魏德米勒端子。。

2.11.6柜体尺寸为：高2260mm、宽800mm、深600mm；柜顶设置小母线架一组14根，带小母线盖板。

2.11.7防护等级不低于IP31；

2.11.8柜体颜色为: RAL7035。

2.11.9柜内布线要求

安装在屏上每侧的端子距地高于350mm。端子排配置满足运行、检修、调试的要求，并适当与屏上设备位置相对应。

每个安装单位有其独立的端子排。同一屏上有几个安装单位时，各安装单位端子排的排列与屏面布置相配合。

每个安装单位的端子排，按下列回路分组，由上而下（或由左至右）按下列顺序排列：

1) 交流电流回路

2) 交流电压回路

3) 信号回路按照预告、位置、事故信号分组；

4) 控制回路按照熔断器或自动开关配置的原则分组

当一个安装单位的端子过多或一个屏上仅有一个安装单位时，可将端子排成组的布置在屏的两侧。屏上二次回路经过端子排连接的原则如下：

1) 屏内与屏外二次回路的连接，同一屏上各安装单位之间的连接以及转接回路等，均经过端子排。

2) 屏内设备与直接接在小母线上的设备（如熔断器、电阻、刀开关等）的连接经过端子排。

3) 各安装单位主要保护的正电源经过端子排，保护的负电源在屏内设备之间连成环形，环的两端分别接至端子排，其它回路均可在屏内连接。

4) 电流回路、PT回路经过试验端子，预告及事故信号回路和其它需断开的回路（试验时断开的仪表等）经过试验端子。

每一个安装单位的端子排编有顺序号，并在最后留5～10个端子作为备用。可能情况下，各组端子排之间留5个备用端子，在端子排组两端有终端端子。

正、负电源之间以及经常带电的正电源和合闸或跳闸回路之间的端子排，以一个空端子隔开。或采用其它隔离措施，以免因短接而引起误跳闸。

一个端子的每一端最多只能接一根导线，导线截面不宜超过6mm2。

每组电流互感器的二次侧，在控制箱内经过端子连接成星形或三角形等接线方式。

强电与弱电回路的端子排分开布置，强、弱电端子和布线严格分开。交、直流端子排布置在不同的安装单位，彻底分开。

3   投标方向招标方提供保护设备的主要技术参数和技术特点说明。

3.1 功率消耗

3.1.1.交流电流回路：   当In=5A时，每相不大于__1__VA；当In=1A时，每相不大于__0.5__VA；

3.1.2.交流电压回路：   每相不大于_0.5_VA；

3.1.3.直流电源回路：   当正常工作时，不大于____W；

当保护工作时，不大于____W；

3.2   过载能力

3.2.1. 交流电流回路：在2倍额定电流下，可连续工作；

在10倍额定电流下，允许工作10s；

在40倍额定电流下，允许工作1s；

3.2.2. 交流电压回路：在1.5倍额定电流下，可连续工作；

3.2.3. 直流电源回路：在80%~115%额定电压下，可连续工作。

3.3   测量元件特性的准确度

3.3.1. 整定误差：不大于+ 2.5%。

3.3.2. 温度变差：在工作环境温度范围内相对于+23±5℃时，不大于+ 2.5%。

(B)综合保护装置

1基本技术要求

1.1 装置具有独立性、完整性、成套性。成套装置为集保护、测量、计量、控制功能于一体的智能前端设备。

微机型综合保护测控装置至少提供以下测控功能：

（1）遥信开关量信号，包括开关状态信号，装置动作、故障报警信号等；

（2）遥控断路器合、跳 ；

（3）遥测模拟信号，包括电流、电压、有功功率、功率因数等；

（4）断路器合、跳输出接点；

（5）14路开关量输入；

（6）2路以太网及1路RS485输出。

6kV厂用电系统采用保护测控合一装置（含开关操作箱），保护和测控合一装置就地安装于开关柜。装置采用保护CPU和通讯CPU分开，保护功能不依赖于通讯网，保证继电保护的独立及可靠性。保护和测量CT分别接入，确保测量级为0. 5级精度。模拟量、开关量由测控单元直接采集，模拟量采用交流采样，监控系统控制命令（2个DO）和送入监控系统的开关量信号采用硬接线。

1.2装置为多CPU配置，保护模块与测控模块分开独立配置。通讯CPU支持多种现场总线和通讯规约。当网络或测控模块出现故障时，不影响保护正常运行。所有低压变压器保护、馈线保护和6kV电动机保护均采用三相式保护。

1.3装置具有大屏幕液晶显示功能，人机界面友好，中文显示，能通过面板键盘操作召唤各CPU信息，进行保护整定，操作时要通过密码。所有内部信息和参数都能在液晶屏上显示，使调试、运行、维护更为方便。

1.4装置具有高精度计量功能和事件追忆功能或故障录波功能。

1.5装置具有独立的操作和防跳回路，并能适应断路器跳、合闸回路的要求。

1.6开关量采样周期≤50ms。

1.7装置自动实行顺序记录，并能及时处理和存储各保护的报警信息和动作信息，在主机失电时不丢失所存储信息。

1.8运行数据监视：每台保护测控装置的管理系统可在线以菜单形式显示各保护的输入量及计算量。

1.9系统调试：可通过管理系统对各保护模块进行调试（操作时通过密码）。

1.10自检功能：在测量系统处于运行状态时，测量模块不断地进行自检，如发现出错立即发出报警，以便及时处理。

1.11装置软硬件冗余设计具有良好的3级以上电磁兼容性能和抗干扰能力。

1.12非电气量保护可经装置触点转换出口或延时后出口,装置反映其信号。

1.13装置中不同种类保护具有方便的投退功能。

1.14装置具有自复位功能,当软件工作不正常时能通过自复位电路自动恢复正常工作。

1.15 综合保护器的性能符合DL/T478规定的要求。综合保护器完成调试后，出厂前每台装置均进行不少于100h连续通电试验。各项参数和性能满足DL/T478的有关要求。

1.16综合保护器的数量按照一次接线图，满足配置要求。

1.17综合保护器为嵌入式结构。

1.18综合保护器机箱采取必要的防静电及防电磁辐射干扰的措施。机箱的不带电金属部分在电气上连成一体，并可靠接地。机箱满足发热元器件的通风散热要求。

1.19保护装置的试验方法符合DL/T478的有关要求。保护装置进行出厂试验和型式试验，试验项目符合DL/T478的有关要求。

2配置及主要功能

2.1电动机综合保护装置

1）保护功能：

电流速断保护、过电流保护、接地保护、过负荷保护、低电压保护、启动保护、过热保护、堵转保护等，所有保护种类可灵活地取舍，定值整定方便。

2）测控功能：

遥信量开入采集，装置内部遥信，事故遥信；独立的操作回路和防跳回路，断路器遥控跳、合；遥测量：三相电压、三相电流、有功、无功、功率因数、频率，零序电流等。

对于正反转电机回路，综合测控单元在正向及逆向运行时均不误动，功率、电度计量不因为正向或逆向运行而发生计量错误。

2.2低压厂用变压器综合保护装置

1）保护功能：

高压侧电流速断保护、高压侧过电流保护、高压侧过负荷保护、高压侧接地保护、低压侧中性点零序电流保护、温度等非电量保护。

2）测控功能：

遥信量开入采集，装置内部遥信，事故遥信；独立的操作回路和防跳回路，断路器遥控跳、合；遥测量：三相电压、三相电流、有功、无功、功率因数、频率，零序电流等；

2.3馈线综合保护装置

1）保护功能：

电流限时速断保护、过电流保护、接地保护、过负荷保护、后加速保护。

2）测控功能：

遥信量开入采集，装置内部遥信，事故遥信；独立的操作回路和防跳回路，断路器遥控跳、合；遥测量：三相电压、三相电流、有功、无功、功率因数、频率，零序电流等。

2.4厂用电源快切装置（国电南自WBKQ01C-S可双向切换安装于电气主控室快切柜）

1  基本技术条件

1.1	型式：微机型

1.2	额定参数

a. 输入交流信号电压：  Un=57.7V 或100V；允许过电压2Un

b. 直流电源： DC220V +10%～-12.5%，波形系数不大于5%

c. 输出接点信号容量：跳、合闸出口DC220V, 5A（接通）

信号出口DC220V, 0.2A（断开）

d. 装置快速切换时间：小于20ms

e. 测量精度：

电压：不大于±1%

频率：不大于±0.02Hz

相角：不大于0.5º

2  技术要求

2.1  装置应具有快速切换、同期捕捉和慢速切换三种切换方式。每种切换方式应能够单独投退。以快速切换为主切换方式，若快速切换失败，可自动转入同期捕捉和慢速切换方式。装置应具有同期检定和只动作一次的功能。

2.2  装置应能实现正常手动并联切换，通过ECS操作员站或装置面板上手动起动装置，经同期检定实现从工作电源到备用电源，或从备用电源到工作电源的双向切换。

2.3  装置正常切换应具有以下三种切换方式：

2.3.1  并联自动切换：手动起动装置，经同期检定满足要求后，先合备用（工作）电源，经延时确认合闸成功后，再自动跳开工作（备用）电源。若切换成功，则装置向控制室发出切换成功的信号；若不成功，装置应被闭锁，并向ECS发出闭锁报警信号。

2.3.2  并联半自动切换：手动起动装置，经同期检定满足要求后，先合备用（工作）电源，再由运行人员手动跳开工作（备用）电源。

2.3.3  串联切换：手动起动装置，先跳开备用（工作）电源，若满足快切切换条件，合工作（备用）电源。若快切不成功，自动转入同期捕捉和残压切换。

2.4  事故切换是由工作电源故障而引起的切换，切换是单方向的，由工作电源切向备用电源。装置应具有以下二种切换方式：

a. 串联切换：保护出口动作起动装置，先跳开工作电源，在确认工作电源已跳开且满足切换条件时，合上备用电源。

b. 同时切换：保护出口动作起动装置跳开工作电源，在切换条件满足时，装置同时或经延时合上备用电源。

2.5 不正常切换是由装置检测到不正常情况而引起的切换，切换是单方向的，由工作电源切向备用电源。装置应具有以下二种切换方式：

a. 低电压起动：厂用母线电压低于整定值的时间超过所设定值，装置自动跳开工作电源，投入备用电源。

b. 工作电源开关误跳：工作电源开关因某种原因误跳，在切换条件满足时，装置自动合上备用电源。

2.6  装置应具有闭锁功能，在出现PT断线、保护闭锁、备用电源失去等情况时自动报警，并将装置闭锁，防止装置误动。

2.7  装置应具有自检功能，可在线自动检测内部电路、合跳闸出口、直流电源和所设参数等内部运行情况，发现异常自动报警，并可显示故障位置和打印事故原因。

2.8  装置应具有录波功能，能够提供完整的切换过程频差、相差和电压幅值。能够事件追忆本次切换的所有定值、所有开关状态、起动原因、装置发出的合跳闸命令等。录波从装置起动开始，每10ms采样一次，总录波时间5s。

2.9   装置应具有打印功能，所有录波数据均应可打印输出。在“复归”前应能反复打印。

2.10  装置应提供RS232或 RS485通讯接口，并提供满足与ECS系统接口的通讯规约。

2.11  装置应采用双CPU结构，硬件由电源模块、模拟量输入模块、开关量输入模块、隔离模块、CPU模块、输出模块、液晶显示屏、通讯接口和打印机等组成。开关量输入输出部分采用光电隔离，模拟量输入经变压器隔离，避免外部干扰。

2.12  装置的软件设计先进、合理。装置的运行、调试、整定均采用中文菜单方式进行管理，并有提示说明。装置应提投标方便分析记录的故障数据软件。

2.13  装置的面板能数字显示正常运行时的6kV工作母线三相电压、工作和备用电源电压、频率以及工作和备用电源之间的频差和相差，以及所有参数的整定值和故障时的报警。

2.14  装置应能实现远方投退，并能进行在线、离线和远方修改参数。

2.15  装置应至少提供以下信号指示、报警及引出触点至发电厂ECS或光字牌信号:

--装置切换完毕

--装置切换失败

--装置自检故障报警

--装置闭锁报警

--PT断线报警

--等待复归

本期配置一面厂用电切换屏，为6kV厂用Ⅰ、Ⅰ段的切换装置，柜内装设两套快切装置。

(C)故障录波装置

1 基本技术条件

1.1	型式：微机型

1.2	额定参数

a. 交流输入信号：

额定电压有效值，Un=57.7V或100V

1.2倍额定电流，连续工作

1.4倍额定电流，10S

额定电流有效值，In=5A或1A

2倍额定电流，连续工作

10倍额定电流，允许10S

40倍额定电流，允许1S

b. 直流电压、电流输入信号：

直流电压 0V～600V

直流电流 75mV；4～20 mA。

c.  频率：50Hz (励磁回路：400Hz)

d. 开关量输入信号：

无源空接点（常开或常闭）输入。

e. 工作电源：

一路AC 220V UPS电源

1.3  录波通道容量（暂定数量，投标方需承诺，满足本工程机组最终需要的通道数量并不发生商务费用变动）

a. 模拟量：交流模拟量：96路，直流模拟量：8路

b. 开关量：128路。

1.4 同步采样频率：       大于6000Hz

1.5 同步采样精度：       2%

1.6 开关量事故分辨率：   1ms

1.7 谐波分辨率：         9次谐波

1.8 模数转换精度:        12位

1.9 启动精度:            越限启动量优于5%，突变启动量优于30%。

1.10故障动态记录时间，记录故障前0.5S及故障后3S的录波数据。若系统发生振荡，记录10min包络线值，其中前5min每间隔0.1s记录1次，后5min每间隔1s记录1次。

1.11装置前置机的微机系统内存容量可完整记录6次连续故障和10min的振荡录波数据，后台机大容量硬盘容量大于500G，可保存不少于200次以上最新的故障录波数据文件。

1.12装置应能录发电机机端阻抗、失磁过程、功率、差流、差压等发电机运行状态及变化。

1.13故障启动方式

故障启动方式包括模拟量启动、开关量启动、手动启动和远方启动。在程序设计中通过设置门槛电压防止装置误启动。

1.13.1模拟量启动

a. 正序量启动：包括正序电压和电流的突变量启动及正序电压过电压启动或低电压启动。

b. 负序量启动：包括负序电压和负序电流的突变量及稳态量启动。

c. 零序量启动：包括零序电压和/或零序电流的突变量及稳态量启动。

d. 直流电压、电流启动：取自系统内的监视量，经直流变送器等变换出来的直流电压、电流量。

e. 振荡启动：含频差启动和频率变化率启动。

f. 其他启动：任何一路输入的模拟量均可作为启动量，启动方式包括突变量启动和稳态量启动（过量或欠量）。

g. 为防止外部故障或扰动引起误起动，装置内部设置了故障方向识别元件，该元件投入时，对于远方外部故障将闭锁本装置，方向元件可由用户选择投入或退出。

1.13.2开关量启动

任何一路或多路开关量均可整定作为启动量，开关量启动可选择为开关闭合或开关断开启动。

1.13.3 手动启动

在装置上能进行手动启动。

1.13.4 远方启动

能进行远方启动。

1.14 录波数据输出方式

录波结束后，录波数据自动转入装置硬盘保存，并由装置带的软驱输出。

彩色打印机自动完成故障报告的打印，报告内容应包括名称、故障发生时间、故障启动方式、开关量变位时刻表及相关电气量波形，打印时间长度和内容可由用户事先整定。

1.15 模拟量和开关量的输入

根据运行分析故障和异常运行的要求，有足够的模拟量和开关量输入。

1.16 参数整定方式

装置能进行在线修改,离线修改和远传修改参数。

1.17 通信功能

装置满足调用录波数据、修改运行参数、校时、监视工作状态、远方启动录波、自动远传的要求。

2 技术性能要求

2.1 故障录波装置计算机系统应为开放式分层分布结构，由后台机、前置机和彩色打印机等组成，它们之间通过通信网卡相连，构成完整的局域通信网络。

2.2 后台机主要完成装置的运行、调试管理、定值整定、录波数据存储、故障报告形成和打印。配备远传MODEM卡，可完成远程传送录波数据。装置具备GPS和北斗卫星同步对时功能(软、硬对时)，可实现时钟同步。

2.3后台机采用性能先进可靠的工业控制机，主频1.80GHz以上，内存4G以上，双硬盘500G（RAID1或更高等级磁盘阵列），具有良好的抗电磁干扰能力，和防尘、防潮能力，适合于发电厂的工业现场使用。提供15吋液晶显示器。

2.4 前置机主要完成模拟量和开关量的采集和记录、故障启动判别、信号转换及上传等功能。提供独立的电源输入、输出。前置机内部采用2台嵌入式奔腾工业控制机，小板插件式结构，便于运行、调试维护，抗干扰性能强，面板便于监测和操作，具有装置自检、装置故障或异常的报警指示等。

2.5 开关量和模拟量的输入应有抗干扰隔离措施，确保主机系统可靠工作。

2.6 装置应提供信号板插件，该插件由光电隔离功放输出板驱动，至少设置以下信号指示、报警及引出触点（无源接点）至发电厂ECS:

--自检故障报警

--录波启动报警

--装置异常报警

--电源消失报警

--信号总清

--手动复归报警

装置应至少留有2个RS485串行通讯口。

2.7 装置自备可靠的冗余辅助电源，主机和辅助电源相互独立，保证装置工作的可靠性。录波柜内的不同电压等级的端子应分开，采用区域分隔或加隔板方式，端子排采用凤凰或魏德米勒端子。录波柜内的交直流电源应分开，并有明确的标识。对于励磁电压等强电端子，应在柜内留出独立的端子位置。

2.8 装置的运行、调试、整定均采用英文菜单方式进行管理，并有提示说明。装置提供录波数据综合分析软件，方便分析装置记录的故障数据，可在线分析、相序量计算、幅值计算、频率计算、有功和无功计算等。

2.9 装置应具有高速远程通信手段，通信规约符合国家及地方调度的要求。故录装置需预留以太网口（暂定）给故障信息采集系统。

2.10 在满足试验、运行方便条件下，设备布置应适当紧凑，采用宽800mm、深600mm、高2260mm的柜式结构，屏后设门。出线方式为下出线。

2.11 故障录波器柜体颜色：RAL7035。

2.12投标方应填写故障录波装置规范表，其形式和内容按表D.2.12

表D.2.12 故障录波装置规范表

| 序号 | 名称 | 要求值 | 投标方提供值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交流电压输入信号额定参数（V） | 57.7V或100V |  |
| 2 | 交流电流输入信号额定参数（A） | 5A或1A |  |
| 3 | 直流电压、电流输入信号额定参数（mA） | 直流电压 0V～600V 直流电流 75mV；4～20 mA。 |  |
| 4 | 模拟量输入信号数量及形式 | 96+8 |  |
| 5 | 开关量输入信号数量及形式 | 128 |  |
| 6 | 采样指标 | 大于6000Hz |  |
| 7 | 启动方式和要求 | 模拟量启动、开关量启动、手动启动和远方启动 |  |
| 8 | 启动精度 | 越限启动量优于5%，突变启动量优于30%。 |  |
| 9 | 参数整定方式 | 在线、离线和远传 |  |
| 10 | 故障数据存储 | 硬盘 |  |
| 11 | 通信功能 | 满足调用录波数据、修改运行参数、校时、监视工作状态、远方启动录波、自动远传的要求 |  |
| 12 | 供电电源 | AC220V |  |
| 13 | 屏柜尺寸 | 800×600×2260 |  |
| 14 | 装置平均无故障时间 |  |  |

4.22 设备涂漆和防锈要求：

4.22.1设备包装前凃防腐漆，以便在运输保管中起防腐作用。

4.22.2 电气设备严格包装，以确保在运输保管期间不被损坏，并防止受潮。包装费包括在设备总价内。

4.22.3 所有外露部分有保护装置，防止在运输和储存期间损坏，所有管道端头均有封堵。

4.22.4 产品包装、运输、储存符合有关规定。

4.22.5 铭牌符合GB3906等有关标准的要求。

4.22.6 设备外壳颜色:RAL7035。

4.22.7 设备铭牌

铭牌在出厂前安装在设备上，由不锈钢制成。

设备铭牌文字使用中文书写，所有铭牌用不锈钢螺丝紧固。

# 5、质量保证和考核试验

5.1   规程、规范和标准

6kV开关柜及其附属设备的设计和制造，符合现行使用的有关的国家标准以及部颁标准，这些标准和规范（不限于）至少包括：

GB311.1            《高压输变电设备的绝缘配合》

GB763              《交流高压电器在长期工作时的发热》

GB1207             《电压互感器》

GB1208             《电流互感器》

GB1984             《交流高压断路器》

GB1985             《高压交流隔离开关和接地开关》

GB 3906            《3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》

GB/T11022          《高压开关设备通用技术条件》

GB 15166            《交流高压熔断器》

GB 16927           《高电压试验技术》

GB50062		    《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》

GB 50063           《电力装置的电测量仪表装置设计规范》

GB50065		    《交流电气装置的接地设计规范》

GB 50147           《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》

GB 50149           《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》

GB 50150           《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

GB50171		    《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施及验收规范》

GB 4208             《外壳防护等级(IP代码)》

GB 191              《包装储运图示标志》

DL/T 402             《高压交流断路器订货技术条件》

DL/T 403             《12kV～40.5kV高压真空断路器订货技术条件》

DL/T 404             《户内交流高压开关柜订货技术条件》

DL478				《静态继电保护及安全自动装置通用技术条件》

DL/T 486             《交流高压隔离开关和接地开关订货技术条件》

DL/T 538             《高压带电显示装置》

DL/T539              《户内交流高压开关柜和元器件凝露及污秽试验技术条件》

DL/T593              《高压开关设备的共用订货技术导则》

DL/T 615             《交流高压断路器参数选用导则》

DL /T620             《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》

DL /T621             《交流电气装置的接地》

DL/T667		         《继电保护设备信息接口配套标准》

DL/T5136		     《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》

DL/T5137	　       《电测量及电能计量装置设计技术规程》

DL/T 5153            《火力发电厂厂用电设计技术规定》

DL /T5222            《导体和电器选择设计技术规定》

DL/T 5352            《高压配电装置设计技术规程》

SD 318               《高压开关柜闭锁装置技术条件》

部颁				    《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》

国电公司文件      《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》继电保护实施细则

从订货之日至投标方制造之日的这段时期内，招标方有权提出因规程、协议和标准发生变化而产生的补充要求，投标方将遵守这些要求。

5.2  质量保证

## 1.  概述

1.1  本附件用于合同执行期间对投标方所提供的设备（包括对分包外购设备）进行检验、监造

和性能验收试验，确保投标方所提供的设备符合附件1规定的要求。

1.2  投标方在本合同生效后1个月内，向招标方提供与本合同设备有关的监造、检验、性能

验收试验标准。有关标准符合附件1的规定。

## 2.  工厂检验

2.1  工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。投标方严格进行厂内各生产环节的检验和试

验。投标方提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文

件的组成部分。

2.2  检验的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验至出厂试验。

2.3  投标方检验的结果要满足附件1的要求，如有不符之处或达不到标准要求，投标方会采取

措施处理直至满足要求，同时向招标方提交不一致性报告。投标方发生重大质量问题时会将情况

及时通知招标方。

## 3.  设备监造

3.1  监造依据

3.1.1 根据本合同和电力工业部、机械工业部文件电办（1995)37号《大型电力设备质量监造暂

行规定》和《驻大型电力设备制造厂总代表组工作条例》的规定，以及国家有关规定。

3.1.2 有关设备制造的标准和规范

3.1.3 招标方的监造要求。

3.2  监造方式

文件见证、现场见证和停工待检，即 R点、W点、H点。

每次监造内容完成后，投标方和监造代表均须在见证表格上履行签字手续。投标方将复印件交招标方监造代表1份。

R点：投标方只需提供检验或试验记录或报告的项目，即文件见证。

W点：招标方监造代表参加的检验或试验的项目，即现场见证。

H点：投标方在进行至该点时必须停工等待招标方监造代表参加的检验或试验的项目，即停工待检。

招标方接到见证通知后，及时派代表到投标方检验或试验的现场参加现场见证或停工待检。如果招标方代表不能按时参加，W点可自动转为R点，但H点如果没有招标方书面通知同意转为R点，投标方不得自行转入下道工序，与招标方商定更改见证时间。如果更改后，招标方仍不能按时参加，则H点自动转为R点。

  - 监造内容

6kV开关柜设备见证项目表

| 序号 | 部件名称 | 见 证 项 目 | 见证方式 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H | W | R |  |
|  |  | - 真空泡质量证明书 |  |  | √ |  |
|  |  | - 操作机构质量证明书 |  |  | √ |  |
|  |  | - 电压互感器质量证明书 |  |  | √ |  |
|  |  | - 电流互感器质量证明书 |  |  | √ |  |
|  |  | - 避雷器质量证明书 |  |  | √ |  |
|  |  | - 母排动静触头质量证明书 |  |  | √ |  |
|  |  | - 绝缘子、触头罩、母线隔离套管、母线热缩套管质量证明书 |  |  | √ |  |
|  |  | - 保护、测量装置质量证明书 |  |  | √ |  |
| 2 | 接线检查 | - 接线正确检查 |  | √ | √ |  |
|  |  | - 接线与端子连接牢靠性检查 |  | √ |  |  |
|  |  | - 接线规整性检查 |  | √ |  |  |
| 3 | 表计检查 | 型号、规格、量程检查 |  | √ |  |  |
| 4 | 辅助回路检查 | 加热器、照明、辅助触头检查 |  | √ |  |  |
| 5 | 柜体检查 | - 外形尺寸、平整度检查 |  | √ |  |  |
|  |  | - 涂覆层、油漆检查 |  | √ |  |  |
|  |  | - 结构、元件安装检查 |  | √ |  |  |
|  |  | - 焊接检查 |  | √ |  |  |
|  |  | - 电气间隙、爬电距离检查 |  | √ |  |  |
|  |  | - 接地、互换性检查 |  | √ |  |  |
| 6 | 整机试验 | 1）型式试验报告 |  |  | √ |  |
|  |  | 2）出厂试验 机械操作和机械特性 主回路工频耐压干试验 操作机构和辅助回路工频耐压 回路电阻测量 | √ √ √ √ |  |  |  |
|  |  | 3）检查速断、过流、差动、接地保护和母线保护反向闭锁功能检查 |  | √ |  |  |
|  |  | 4）局部放电试验 |  | √ |  |  |
| 7 | 完工检查 | 1）表面质量检查 |  | √ |  |  |
|  |  | 2）铭牌、外观出厂检查 |  | √ |  |  |
|  |  | 3）包装与发货标记 |  | √ |  |  |

注：H--停工待检，w--现场见证，R--文件见证，I--复查、抽检，数量--检验数量；

投标方可根据自己的经验填写上表的监造方式（在相应方式下打ⅴ），最终由招标方确定。

3.4  对投标方配合监造的要求

3.4.1  投标方有配合招标方监造的义务，及时提供相关资料，并不由此发生任何费用。

3.4.2  投标方给招标方监造代表提供工作和生活方便。

3.4.3  投标方在现场见证或停工待检前将设备监造项目及时间通知招标方监造代表。

3.4.4  招标方监造代表有权查(借)阅与合同监造设备有关的技术资料，如招标方认为需要复印存档，

投标方提投标方便。

3.4.5  投标方在见证后将有关检查、试验记录和报告资料提供给招标方监造代表。

## 4． 试验

试验的具体内容和方法投标方在投标时提供相关资料，具体要求在合同签订时确定。包括但

不限于以下内容。

4.1  型式试验

4.1.1  耐受电压试验（包括雷电冲击电压试验、工频耐受试验、辅助回路的工频耐压试验）

4.1.2  温升试验和主回路电阻测量

4.1.3  主回路和接地回路的动、热稳定试验

4.1.4  断路器开断和关合能力试验

4.1.5  机械试验

4.1.6  防护等级的检查（防止人体接近带电部分及运动部分的试验）

4.1.7  局部放电试验

4.1.8  熔断器开断能力试验

4.1.9  泄漏电流测量

4.1.10 操作振动试验

4.1.11 防雨试验

4.2  出厂试验

4.2.1  结构检查及外观、防护等级检验

4.2.2  机构特性和机械操作试验

4.2.3  主回路1分钟工频耐压试验

4.2.4  辅助回路工频耐压试验

4.2.5  主回路电阻测量

4.2.6  接线正确性检查

4.2.7  局部放电测量

4.2.8  辅助的电气和操动机构的试验

4.3  特殊试验

4.3.1  内部故障电弧效应试验

4.3.2  人工污秽凝露试验

4.3.3  抗地震试验

4.3.4  外壳机械强度试验

如投标产品已进行过特殊试验，请提供试验报告。

4.4  现场试验

现场试验项目如下，并满足现场交接试验要求。

4.4.1  结构检查及外观、防护等级检验

4.4.2  机构特性和机械操作试验

4.4.3  主回路1分钟工频耐压试验

4.4.4  辅助回路工频耐压试验

4.4.5  主回路电阻测量

4.4.6  接线正确性检查

4.5    性能验收试验

4.5.1  性能验收试验的目的是为了检验合同设备的所有性能是否符合本文件附件1的要求。

4.5.2  性能验收试验的地点为招标方现场。

4.5.3  性能试验的时间由供需双方协商确定。

4.5.4  性能验收试验由招标方组织，投标方参加。试验大纲由投标方提供，与招标方讨论后确定。

4.5.5  性能验收试验的标准和方法：由投标方提供详细资料清单，招标方确认。

4.5.6  性能验收试验的费用：投标方试验的配合等费用已在合同总价内。

4.5.7  验收试验结果的确认：性能验收试验报告以招标方为主编写，投标方参加，共同签章确认结论。如双方对试验的结果有不一致意见，双方协商解决；如仍不能达成一致，则提交双方上级部门协调。

进行性能验收试验时，一方接到另一方试验通知而不派人参加试验，则被视为对验收试验结果的同意，并进行确认签盖章。

4.6    试验要求

设备制造遵守现行国标及有关标准。

# 6、供货范围

- 6.1概述

投标方的任务是在双方商定的时间内，提供招标方所需数量的设备和备件，并保证符合本技术规范书的条文和招标方书面提出的特殊要求。

- 6.2供货范围

- 6.2.1 高压开关柜供货范围及清单

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 6kV厂用Ⅰ段 |  |  |  |  |
| 1 | 真空断路器柜 | KYN28-12 | 台 | 9 |  |
| 2 | 过电压抑制及PT柜 | KYN28-12 | 台 | 1 | 带微机消谐装置 |
| 二 | 6kV厂用Ⅱ段 |  |  |  |  |
| 1 | 真空断路器柜 | KYN28-12 | 台 | 10 |  |
| 2 | 过电压抑制及PT柜 | KYN28-12 | 台 | 1 | 带微机消谐装置 |
| 三 | 6kV厂用备用Ⅰ段 |  |  |  |  |
| 1 | 真空断路器柜 | KYN28-12 | 台 | 2 |  |
| 2 | 过电压抑制及PT柜 | KYN28-12 | 台 | 1 | 带微机消谐装置 |
| 3 | 隔离柜 | KYN28-12 | 台 | 4 |  |
| 四 | 6kV发电机Ⅲ段 |  |  |  |  |
| 1 | 真空断路器柜 | KYN28-12 | 台 | 7 |  |
| 2 | 真空断路器柜 | XGN2-12 | 台 | 2 |  |
| 3 | 发电机出口PT柜 | KYN28-12 | 台 | 2 | 带微机消谐装置 |
| 4 | 发电机励磁PT柜 | KYN28-12 | 台 | 2 |  |
| 5 | 发电机中性点柜 | KYN28-12 | 台 | 1 |  |
| 6 | 主变低压侧过电压抑制及PT柜 | KYN28-12 | 台 | 1 | 带微机消谐装置 |
| 7 | 发电机励磁变压器柜 | XGN2-12 | 台 | 2 | 带温控器 |
| 8 | 隔离柜 | KYN28-12 | 台 | 1 |  |
| 五 | 发电机出线侧电流互感器 | LMZB4-10G,5000/5A, 0.5/5P25/5P25 | 台 | 3 |  |
|  | 发电机中性点电流互感器 | LMZB4-10G,5000/5A, 0.5/5P25/5P25 | 台 | 3 |  |
|  | 发电机出线侧电流互感器 | LDZJ1-10-1200/5，0.5//0.2S/5P25 | 台 | 3 |  |
|  | 发电机中性点电流互感器 | LDZJ1-10-1200/5，5P25/5P25/5P255 | 台 | 3 |  |
| 六 | 6kV封闭母线桥 | 4000A,IP40 | 套 | 4 | 每套暂定3米 |
| 七 | 其他 |  |  |  |  |
| 1 | 出线接地小车 |  | 套 | 2 | 1250A |
| 2 | 搬运小车 | 800宽 | 套 | 5 |  |

说明：1、招标配置图上标注的元器件均在供货范围内，数量及配置最终以设计院施工图为准。 开关柜配置接线及布置详见附图DS0201、DS0202、DS0301等卷册。

- 投标方提供的装置应根据招标时提供的配置接线图完善设备配置，并满足技术规范的要求，如在施工图设计中发现未满足接线配置要求需增加设备，投标方应无条件满足。

- 两家发电机厂家将励磁变及温控器等配套元器件发货至开关柜中标方生产厂家，由开关柜中标方完成成套组装。

- 现场高压开关柜就位后，投标方负责通知微机五防厂家（珠海有特）到现场安装五防联锁装置。

- 除国电南自设备外，其他厂家现场的保护、测控要具备以太网标准化的 IEC 61850协议通讯，如果是RS485串口通讯，要提供光串转换器，满足通讯要求。

6.2.2 微机保护供货范围及清单

| 序号 | 名称 | 型号及规范 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 发电机保护测控屏 |  | 面 | 2 |  |
| 1 | 发电机主保护装置 | NPS801D | 台 | 2 |  |
| 2 | 发电机后备保护装置 | NPS801D | 台 | 2 |  |
| 3 | 操作箱 | LY-31 | 台 | 2 |  |
| 4 | 测控装置 | PSR663U | 台 | 2 | （64DI 16DO 8AI） |
| 5 | 打印机 | DS-2630 | 台 | 2 |  |
| 6 | 屏柜及附件 | TGHB | 套 | 2 |  |
| 二 | 故障录波屏 |  | 面 | 1 |  |
| 1 | 故障录波装置 | LBD-MGR8000,96路交流,128路开关量 | 台 | 1 | 保定浪拜迪 |
| 2 | 后台机、键盘、显示器 |  | 套 | 1 |  |
| 3 | 屏柜及附件 | TGHB | 套 | 1 |  |
| 三 | 快切屏 |  |  |  | 原有屏柜 |
| 1 | 快切装置 | WBKQ-01C | 台 | 2 | 装于主控室快切屏 |
| 2 | 附件 |  | 套 | 1 |  |
| 四 | 单装置 |  | 台 | 27 |  |
| 1 | 微机保护装置 |  | 台 | 27 | 其中2台电抗器保护安装在主控室 |
| 2 | GPS对时装置 |  | 台 | 1 | 装于主控室一期原有公用测控屏 |
| 3 | 电压/有功/无功/频率 变送器 |  | 台 | 12 | 装于主控室原有变送器屏 |
| 五 | 交换机 | WitNet IAS3028 (24电口，2光口) | 台 | 6 | 独立配箱装于6kV开关室 |
|  | 光串转换器（单模） |  | 对 | 2 | 用于施耐德RS485转换 |
| 六 | 铠装单模光纤（保护用） |  | km | 约0.3 | 按需提供 |
| 七 | 铠装单模光纤（通讯用） |  | km | 约0.3 | 按需提供 |
| 八 | 对时电缆 |  | km | 约2 | 按需提供 |

说明：1、本期技改项目的微机保护装置需并入原国电南自电气综合自动化系统中，并与其实现数据的无缝联接，对本期技改项目的微机保护设备进行监控。微机保护装置具有五防功能，接入原珠海优特微机五防系统。

2、本期技改项目的微机保护厂家需考虑与原国电南自电气综合自动化系统厂家通讯调试接入和微机五防系统安装、调试、通讯（含模拟屏修改）等费用。本期技改项目微机保护测控装置同原有一致，采用国电南自PS690U系列(维美德)。

3、本期技改项目的微机保护装置故障告警信息接入本期电气主控室新建的故障录波屏。

4、微机保护装置具有GPS对时功能。接入本期新装电气主控室GPS对时装置。

5、具体工作有：

5.1、负责#1、3发电机主画面及分画面的制作及关联。6kV厂用Ⅰ、Ⅱ段、6kV厂用备用Ⅰ段及6kV发电机Ⅲ段南自监控后台监控画面制作，相关遥信、遥测、遥控与对应设备的关联。

5.2、负责380V厂用Ⅰ、Ⅱ段、380V备用Ⅰ段画面制作（包换#5电抗器），相关遥信、遥测、遥控与对应设备的关联。

5.3、负责监控主画面及分画面的制作及关联。

5.4、负责通讯网络图的制作及关联。

5.5、负责6kV厂用Ⅰ、Ⅱ段、6kV厂用备用Ⅰ段及6kV发电机Ⅲ段现场网线水晶头制作、现场保护测控IP地址设置及与监控后台的通讯。

5.6、配合微机五防珠海优特厂家将相关的遥信、遥测完成通讯，实时显示模拟屏。

5.7 负责老化水、输煤、#1除灰工作（备用）开关，母分开关遥信、遥测做到南自监控画面。

6、通知微机五防厂家现场安装五防锁具，制作五防后台程序，并与国电南自监控后台完成通讯对接，实现遥信状态实时同步显示。根据接线图对模拟屏进行修改并完成通讯，实时显示后台监控的实时画面。

7、微机保护系统具体装置数量及配置最终以设计院施工图为准。

6.3设备清单

- 设备清单由投标方填写。本期招标共46台6kV开关柜，封闭母线桥 4 套，小车 4 台，微机保护装置屏 4 块等。

| 序号 | 名 称 | 规范和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.4备品备件清单

随机备品备件（安装调试易损件，投标方应根据产品特性修改或补充)：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 照明灯泡 |  | 个 | 8 |  |  |  |
| 2 | 红、绿、黄信号灯 |  | 个 | 各5 |  |  |  |
| 3 | 分、合闸按钮 |  | 个 | 各5 |  |  |  |
| 4 | 二次插头、插座 |  | 套 | 5 |  |  |  |
| 5 | 每种型式的端子 |  | 个 | 20 |  |  |  |
| 6 | 分合闸线圈 |  | 个 | 各2 |  |  |  |
| 7 | 水晶头 |  | 个 | 40 |  |  |  |
| 8 | 电源插件 |  | 块 | 1 |  |  |  |
| 9 | 工具包 |  | 套 | 1 |  |  |  |

6.5专用工具清单（投标方应根据产品特性修改或补充)

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储能手把 |  | 把 | 5 |  |  |  |
| 2 | 进车摇把 |  | 把 | 5 |  |  |  |
| 3 | 下门解锁操作手柄 |  | 个 | 5 |  |  |  |
| 4 | 手车解锁操作手柄 |  | 个 | 5 |  |  |  |
| 5 | 接地开关合闸手柄 |  | 个 | 5 |  |  |  |
| 6 | 门锁钥匙 |  | 把 | 2/每面柜 |  |  |  |

# 7、技术文件与交付进度

7.1 技术文件一般要求：

- 7.1.1投标方提供的所有技术文件资料均使用中文、（配供设备外文资料，应同时提供中文版）单位采用国家法定单位制、图纸必须采用AUTOCAD软件绘制的电子文本；

- 7.1.2投标方提供的技术文件资料深度应能满足招标方各阶段（设计阶段、施工阶段、调试阶段、试运阶段、检修维护）的要求。所有技术文件资料都应附有详细目录清单；每份技术文件资料都应注明版本号；技术负责人的签名；技术部门的公章；提交日期等；如果不能满足要求，招标方有权提出补充，投标方应立即地无偿满足所需；

7.1.3投标方提供的设备制造图中，除投标方所供应设备外，还应注明与非投标方所供应设备的关系，以便能取得工程在总体上的一致和系统上的匹配融合。

7.1.4每台6kV高压开关柜所需图纸：

1） 总装示意图：应表示设备总的装配情况，该图纸表明断路器组装后的正视图和侧视图并同时标出安装完后的组件。包括电力和控制电缆出入口位置、母线桥外形及支撑、连接，外形尺寸、体积、设备重心位置与总重量等。

2）基础图：应标明柜体的基础螺栓的位置和尺寸、设备操作维护所需的走廊净距及设备操作时的动态负荷等。并应注明对基础的强度和水平度的要求。

3）一次电气方案图、二次控制、保护、测量图、开关柜端子排接线图：应包括柜体本身及操动机构的内部接线和本地及远方操作用的控制、保护、信号、照明等交流及直流回路。如有多张电气原理图，还应标明各图之间的有关线圈与触点的相互对应编号。必要时，应提供所有特殊装置或程序的操作说明概要。

4） 一次元件的样本：包括互感器、过电压吸收器、接地开关、接触器、熔断器选型表；开关柜基础图，外形图、发热量、封母接口图纸、母线桥图纸；二次元件样本（各6套，设计院3套，用户3套）：包括中间继电器、温控器、保护装置（合同签订后一周内提供）；二次典型方案图（合同签订后一周内提供）、端子图（待最终原理图确定后7天内提供端子图及所有原理接线图）；

5）安装使用说明书

a. 开关柜的结构、安装、调试、运行、维护、检修操作和全部附件的完整说明和技术数据。

b. 开关柜内主要元器件如断路器及其操动机构、互感器、避雷器、综合保护装置等的完整资料。

c. 详细的润滑说明，包括可能的磨损点，润滑剂型号以及建议的润滑期限。

d. 其它元器件如各种继电器、辅助开关以及其他项目的说明。

6）试验报告

a. 例行（出厂）试验报告

b. 型式试验报告

c. 特殊试验报告

d. 主要部件试验报告,包括断路器、综合保护装置等。

7）技术图纸（另供2套电子文本）

a. 总装示意图

b. 基础图

c. 一次电气方案图、二次控制、保护、测量图、开关柜端子排接线图

8）其他资料

a. 产品的质量文件

b. 开关柜运输、包装贮存规定

c. 维修指南

d. 详细的装箱清单

- 注：图纸大小应按国际A号尺寸系列，单位一律采用国际单位制（IS）；

7.2 技术文件特殊要求：

- 投标方提供的（或配套的）特种设备技术文件资料中，应特别提供生产许可证；当地质量监督部门的质量证明书。

7.3 技术文件数量与进度要求：

A 提供设计用技术文件份数与进度

| 序号 | 资料和图纸的名称 | 份数 | 提交时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供设计用资料（正式纸质） | 2 | 协议签订后7天内 | 资料要求签署完备 |
| 2 | 供设计用资料（CAD版） | 2 | 协议签订后7天内 |  |
| 3 | 供设计用图纸资料（正式纸质） | 2 | 同上 |  |
| 4 | 供设计用图纸资料（光盘） | 2 | 同上 |  |
| 5 | 包括： 总装示意图； 基础图； 一次电气方案图、二次控制、保护、测量图、开关柜端子排接线图； 各隔室的名称和类别； 一次元件的样本； 二次元件样本； 端子图及所有原理接线图； 型式试验报告。 | 2 | 同上 |  |

B 提供施工、调试的技术文件份数与进度

| 序号 | 资料和图纸的名称 | 份数 | 提交时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供设计用资料（正式纸质）现场校核基础用 | 2 | 协议签订后5天内 | 资料要求签署完备 |
| 2 | 供设计用资料（CAD版）现场校核基础用 | 2 | 协议签订后5天内 |  |
| 3 | 包括： 1）安装使用说明书 a. 开关柜的结构、安装、调试、运行、维护、检修操作和全部附件的完整说明和技术数据。 b. 开关柜内主要元器件如断路器及其操动机构、接触器及其操动机构、互感器、避雷器、综合保护装置等的完整资料。 c. 详细的润滑说明，包括可能的磨损点，润滑剂型号以及建议的润滑期限。 d. 其它元器件如各种继电器、辅助开关、熔断器以及其他项目的说明。 2）试验报告 a. 例行（出厂）试验报告 b. 型式试验报告 c. 特殊试验报告 d. 主要部件试验报告,包括断路器、接触器、综合保护装置等。 3）技术图纸（另供2套电子文本） a. 总装示意图 b. 基础图 c. 一次电气方案图、二次控制、保护、测量图、开关柜端子排接线图 4）其他资料 a. 产品的质量文件 b. 开关柜运输、包装贮存规定 c. 维修指南 d. 详细的装箱清单 e. 最终运输单元的重量； f. 外部连线的布置； g. 运输和安装的工具； h. 运行维护说明书； i.气体压力系统或液体压力系统的类型； j. 额定冲入水平和最低功能水平； | 2 | 协议签订后5天内 | 同上 |

C 随设备装箱供给的设备技术文件份数与进度

| 序号 | 资料和图纸的名称 | 份数 | 提交时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备的总装图 | 10 | 合同签订10天内 |  |
| 2 | 设备安装图 | 10 | 合同签订10天内 |  |
| 3 | 部件装配图 | 10 | 随设备提供 |  |
| 4 | 易损件图纸 | 10 | 随设备提供 |  |
| 5 | 设备结构说明书 | 10 | 随设备提供 |  |
| 6 | 工艺操作说明书 | 10 | 随设备提供 |  |
| 7 | 维护使用说明书 | 10 | 随设备提供 |  |
| 8 | 产品专用工具和备件清单 | 10 | 随设备提供 |  |
| 9 | 设备装箱清单 | 6 | 随设备提供 |  |
| 10 | 质量合格证及其他资料 | 5 | 随设备提供 |  |
| 11 | 原产地证明 | 5 | 随设备提供 |  |
| 12 | 监造、检查和性能验收试验报告 | 5 | 合同签订10天内 | U盘 |
| 13 | 程序软件等技术资料 | 2 | 合同签订10天内 |  |

投标方应提供适用于本工程实际情况的，为本工程专用的技术资料，所有资料上应加盖“衢州东港环保热电有限公司1~2#锅炉及配套机组技改项目”字样。 投标方还需提供上述资料电子版（光盘或U盘）3份。

7.4 提供技术文件移交及约束

1）投标方应按约定的交货时间，随设备包装箱一起将所有设备资料移交给招标方本工程的收货人：

收件人：周玮琦

详细地址：浙江省衢州市衢江区天湖南路45号

电子邮箱：419180386@qq.com

投标方如未按上述约定的时间和规定移交资料，招标方将按商务合同的相应条款进行罚款。

# 8、技术服务和设计联络

- 8.1投标方现场技术服务

- 8.1.1投标方现场技术服务人员的目的是保证所提供的合同设备安全、正常投运。投标方要派出合格的、能独立解决问题的现场服务人员。投标方提供的包括服务人天数的现场服务表应能满足工程需要。如果由于投标方的原因，下表中的人天数不能满足工程需要，招标方有权追加人天数,且发生的费用由投标方承担；如果由于招标方的原因，下表中的人天数不能满足工程需要，招标方要求追加人天数，且发生的费用由招标方承担。

现场服务计划表（投标方填写）

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人天数 | 派出人员构成 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |

- 8.1.2投标方服务人员的一切费用己包含在合同总价中，它包括诸如服务人员的工资及各种补助、交通费、通讯费、食宿费、医疗费、各种保险费、各种税费，等等。

- 8.1.3现场服务人员的工作时间应满足现场施工、安装、调试的需求。招标方不再因投标方现场服务人员的加班和节假日而另付费用

- 8.1.4未经招标方同意，投标方不得随意更换现场服务人员。更换现场服务人员需提前5天通知招标方，并征得招标方同意后且更换的服务人员到现场后方可更换。同时，投标方须及时更换招标方认为不合格的投标方现场服务人员。

- 8.1.5投标方现场服务人员应具有下列资格

- 8.1.5.1遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度。

- 8.1.5.2有较强的责任感和事业心，按时到位。

- 8.1.5.3了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导。

- 8.1.5.4身体健康，适应现场工作的条件。

- 8.1.5.5投标方须更换招标方认为不合格的投标方现场服务人员。

- 8.1.6投标方现场服务人员的职责

- 8.1.6.1投标方现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。

- 8.1.6.2在安装和调试前，投标方技术服务人员应向招标方进行技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序（见下表），投标方技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则招标方不能进行下一道工序。经投标方确认和签证的工序如因投标方技术服务人员指导错误而发生问题，投标方负全部责任。

安装、调试重要工序（投标方填写）

| 序号 | 工序名称 | 工序主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

- 8.1.6.3投标方现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，投标方现场人员要在招标方规定的时间内处理解决。如投标方委托招标方进行处理，投标方现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

- 8.1.6.4投标方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

- 8.1.6.5投标方现场服务人员的正常来去和更换应事先与招标方协商。

- 8.2招标方的义务

招标方要配合投标方现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提投标方便。

- 8.3培训

- 8.3.1为使合同设备能正常安装、调试、运行、维护及检修，投标方有责任提供相应的技术培训。培训内容和时间应与工程进度相一致。

8.3.2培训计划和内容由投标方在技术规范中列出；

培训计划和内容（投标方填写）

| 序号 | 培训内容 | 计划人天数 | 培训教师构成 |  | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |
| 1 |  |  | 工程师 |  | 现场 | 根据需要调整 |
| 2 |  |  |  |  | 现场 |  |
| 3 |  |  |  |  | 现场 |  |

- 8.3.3培训的时间、人数、地点等具体内容由招、投标方双方商定。

8.3.4投标方培训人员的食宿和交通自行解决。

- 8.3.5设备在使用过程中如发现问题需要投标方配合解决时，投标方在接到通知后24小时内派有关人员到现场协助用户解决问题，招标方不负责投标方服务人员所发生的费用。同时，投标方应保证备品备件的长期及时供应。

- 8.3.6如因投标方指导错误(含图纸、资料错误)或者设备在合同规定时间内，由于产品质量(非人为)而且发生损坏或不能正常工作时，投标方应及时免费为招标方修理或更换零部件。

8.4设计联络

8.4.1设计联络会的目的是保证合同设备和制热站的成功设计，及时协调和解决设计中的技术问题，协调招标方和投标方，以及各投标方之间的接口问题。

8.4.2设计联络会原则上召开三次。会议时间及会议日程根据具体情况协商解决。

- 8.5投标方的售后服务承诺

在保质期内和保质期外如遇到所供设备发生重大的事故：供货厂商接到业主方的通知后, 将在4小时内作出答复, 并在24小时内派遣专业技术人员到现场, 负责处理故障。

# 9、清洁、油漆、包装、装卸、运输与储存

- 9.1设备的关键部件及运输途中易损坏的部件，出厂前要求进行特殊包装。

- 9.2设备中如有特殊管件要在用户现场对接，出厂前应进行封堵。

- 9.3一般性的包装保护应符合有关包装的标准规范。

- 9.4所有的开孔要装配坚固的金属盖和可靠的密封。

- 9.5所有设备及附件均能在无保护措施的条件下，在现场至少存放六个月，投标方应据此对所有部件进行清洗，防锈和保护。

- 9.6设备应适合于运输，除大型结构外所有拆散件均用板条箱或其他包装箱包装并标上相应的符号后再发运。如为了运输安全起见而在内部采用适当的临时支撑的货件。应明显地标上诸如“在安装完成后或运行前必须拆去内部支撑”之类的标记。

- 9.7在装运前加热管应经彻底排水和保持干燥，且在排水后将塞头、排水阀等切实重新装好。

- 9.8所有孔、管接头以及法兰、螺纹和末端焊接的连接件，都应有保护装置，以防止在运输和保管期间发生损坏腐蚀和掉进其他物件的现象发生。

- 9.9设备包装前应涂有防腐漆，以便在运输保管中起防腐作用。

- 9.10凡电器电子设备须严格包装，以确保不致在运输和保管期间损坏，并防止受潮和浸水。包装费包括在设备总价内。

- 9.11设备的所有部件的金属表面均在出厂前进行净化和油漆。

- 钢结构先涂防锈底漆，采用耐风化、防腐蚀的优质油漆（为二底二面），最后一道面漆在现场施工完后再刷，漆颜色由招标方确认。

# 10、交货进度

| 序号 | 设备（部件）名称 | 交货时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 天 |  |
| 2 |  | 天 |  |

注：（1）各类备品备件单独装箱供货，由招标方通知发货。

（2）设计联络会时间：设计初稿提交后一周内举行（暂定）。

（3）设备供货要求在装箱内外各有一份装箱清单，同时在发货前要有电子版清单，并通知招标方。

（以下无正文）