衢州东港环保热电有限公司

1~4#锅炉及配套发电机组热电联产

节能改造项目第二阶段

1#、2#锅炉及配套机组

6kVⅠ、Ⅱ段零损耗深度限流装置

技术规范书

招 标 编 号：一期热电联产节能改造项目二阶段052号

招标方：衢州东港环保热电有限公司

2025年08月

目   录

1、总则	2

2、设计条件与使用条件	3

3、设备规范	4

4、技术要求	4

5、监造（检验）和性能验收试验	7

6、供货范围	10

7、技术文件与交付进度	12

8、技术服务和设计联络	14

9、交货进度	17

# 1、总则

1.1  本技术规范书适用于衢州东港环保热电有限公司1～2#锅炉及配套机组技改项目的6kVⅠ、Ⅱ段零损耗深度限流装置，它提出设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2  招标方在本技术规范书中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用标

准，投标方应提供一套满足本技术规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3  投标方在设备设计和制造中所涉及的各项规程、协议和标准必须遵循现行最新版本的中国国家标准。本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。在签订合同之后，招标方有权提出因协议标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由供需双方共同商定后执行。

1.4  合同签订时，投标方提出合同设备的设计，制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、

验收、试验、运行和维护等标准清单给招标方。

1.5  设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，投标方应保证招标方不

承担有关设备专利的一切责任。

- 1.6 因投标方提供图纸失误而造成的损失，由投标方负责赔偿。

- 1.7投标方将按招标方的要求将选用的材料与采用的标准，包括机械性能的全部资料提交给招标方确认。

- 1.8投标方在现场加工设备所发生的一切费用（如设备费、水电费、差旅费、工具使用及其它相关费用）由投标方承担。

- 1.9投标方如对本技术规范书有异议，须详细填写技术规格性能偏离表(形式见附件)，如无技术规格性能偏离表则视为完全响应招标书中所有条款要求。投标方投标时只需提供设备技术规格表、详细的设备供货范围及清单、技术规格性能偏离表。

- 1.10投标方拥有的有权威机关颁发的ISO9000系列的认证书或等同的质量保证体系认证证书。

- 1.11投标方提供的资料数据单位全部采用国际单位制。

- 1.12要求投标方必须制造过与本技术要求一致的设备，并已在与技术要求一致或更严格的工作条件下成功运行三年以上，有可靠的质量保证体系。

- 1.13未尽事宜，双方协商解决。

- 1.14 考核条款：

- 1.14.1性能考核条款：在额定电流下绕组平均温升≦75K，每超过1K，扣1000元。

- 1.14.2材质考核：零损耗限流装置为铜绕组其含铜量为≥99.9%，若到货验收不合格投标方无条件退换货（或双方协商处理）。

- 1.14.3交货期及工期考核：

- 交货时间：合同签订后，____日历天，合同标的全部交货到招标方指定场地。实际发货时间投标方需提前一个月书面通知招标方，由招标方书面确认。

- 1.14.4投标方所提供的设备质保期为相关设备安装调试结束72+24小时试运行合格之日起12个月或货到现场18个月，以时间先到为准；在质保期内相关设备由于投标方原因出现损坏由投标方无偿更换和整改。

# 2、设计条件与使用条件

2.1 安装地点：室内

2.2 安装台数：2组

2.3 场地海拔高度：≤1000m

2.4 根据《建筑抗震设计规范》，厂址所在区域抗震设防烈度7度，设计地震分组为第一组，设计基本地震加速度0.15g。

2.5 气象条件

衢州市属亚热带季风性季风气候，受地形影响，也具盆地气候特征，温暖湿润，雨量充沛，无霜量长。

年平均气温                      13.8℃

年最低气温                      －10.4℃

年最高气温                      40.9℃

年平均降雨量                    1692.2毫米

年最大降雨量                    2464.5毫米

年平均气压                      100.8kP

年平均相对湿度                  77%

主导风向为东北东，50年一遇最大风速19米/秒

2.6 运行条件

环境温度                       -10℃～+40℃

最大日温差                     30℃

海拔高度                        ≤1000m

污秽等级						   Ⅳ

2.7 电气系统条件

系统额定频率                    50Hz±0.5Hz

系统标称电压                    6kV

系统最高运行电压                7.2kV

中性点接地方式：                不接地

交流电源供电电压：		        380±7%/220V(+7%～-10%)

直流电源供电电压：		        220V(+10%～-15%)

# 3、设备规范

| 名称 | 单位 | 招标要求值 | 投标响应值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  |  |  |
| 额定电流 | A | 1250 |  |
| 额定电压 | kV | 6.3 |  |
| 额定频率 | Hz | 50 |  |
| 最高运行电压 | kV | 7.2 |  |
| 电抗率 | % | 6% |  |
| 额定电抗 | Ω | 0.1663 |  |
| 额定电感 | mH | 0.529 |  |
| 额定短时电流 | kA(2S) | 40 |  |
| 额定动稳定电流 | kA | 100 |  |
| 绝缘水平(工频耐压) | kV | 42 |  |
| 冲击耐压(1.2/50μS) | kV | 75 |  |
| 爬电比距 | mm/kV | 31 |  |
| 电抗值误差 | % | 单相偏差：+10%，-0%。每相与三相平均值偏差≤±2 |  |
| 进出线夹角 | 度 | 180 |  |
| 快速合闸响应时间 | ms | ≤15 |  |
| 动作分闸响应时间 | ms | ≤5 |  |
| 开关接触电阻μΩ |  | ＜100 |  |
| 安装方式 |  | 室内一字形布置 |  |
| 噪音 | db | 低于40 |  |
| 冷却方式 |  | 自冷 |  |
| 尺寸及详细基础图纸 |  |  |  |
| 其它 |  | 按国标和电力行业规定 |  |

# 4、技术要求

4.1装置主要组成及技术特点

零损耗限流装置应包含快速真空断路器、深度限流电抗器、快速测控终端控制器、辅助控制屏等元器件。

正常运行时，快速真空断路器处于合闸状态，深度限流电抗器被金属性短接，电抗器的有功、无功损耗为零，装置整体呈低阻抗零损耗状态，从而减小运行成本。当6kV系统发生短路情况时，利用限流装置中的快速测控单元终端控制器2ms快速识别短路故障，快速真空断路器在5ms内分闸，15ms内将短路电流转移至深度限流电抗器，将短路电流限制到安全范围内，同时确保负荷侧断路器可靠的切除短路故障。故障切除后，装置应具有快速恢复合闸，退出深度限流电抗器，使系统恢复零损耗正常运行状态。

4.2深度限流装置参数

额定电压：6.3kV                  额定电流：1250A

最高运行电压：7.2kV              额定频率：50Hz

额定短路开断电流: 40kA           额定短时耐受电流:40kA

额定峰值耐受电流：100kA         合闸时间： ≤ 15 ms

分闸时间： ≤ 5 ms              判断出口时间： ≤ 2 ms

支柱绝缘子公称爬电比距：≥ 31 mm/kV

支柱绝缘子机械破坏负荷（弯曲和拉伸）＞25kN

4.3快速断路器参数

额定电压：12kV                  额定电流：1250A

额定频率： 50 Hz                额定短路开断电流:40kA

额定峰值耐受电流：100kA         短时（1min）工频耐受电压：42kV

合闸时间：≤15 ms               分闸时间：≤5 ms

开关接触电阻：小于100 μΩ

断路器规格型号：    -12/1250-40

4.4装置限流电抗参数

额定电压：6.3kV

额定电抗率：6%（具体按照项目系统参数另外设计）

电抗有名值：有名值 0.1663Ω（最终根据施工设计定此参数）

4.5接线端子允许受力

水平纵向：≥2500N        垂直方向：≥1500N

水平横向：≥1000N        安全系数：2.5(三力同时)

4.6控制屏柜

额定直流电压：DC220V      额定交流电压：AC220V

额定频率：50Hz             外形尺寸：800mm（宽）600mm（深）2200mm（高）

颜    色：RAL7035         防护等级：IP4X

4.7零损耗限流装置结构及必备的功能性能

4.7.1零损耗限流装置一般技术标准

1）限流器部分为快速真空断路器与深度限流电抗器一体式结构，外露的金属部分应有良好的防腐蚀层，并符合防腐电工产品的涂漆标准。

2）采用耐气候的绝缘材料，表面涂有抗紫外线防护层。

3）使用铜线圈空心限流电抗器，绕组材质为铜，充分考虑短路时分流的过载发热实施散热性能控制需求，不能造成设备损坏。

4）零损耗限流装置应结构简单、紧凑，满足长期运行条件，尽量减少设备维修的需要。

5）投标方应标时如结构不同请加以详细说明。

4.7.2零损耗限流装置须具备的功能性能

1）零损耗限流装置能开断主接线系统中的短路电流，其动热稳定电流满足其相对应的短路开断电流而无损伤。

2）投标方提供的型号能满足现场布置需要。

3）装置具有快速截流特性，能在系统发生短路故障时20ms内将短路电流转移到限流电抗器，限制短路电流，且具有可恢复性。

4）装置正常运行时，处于零损耗，电抗器不发热，无压降，使用寿命长。只有在短路发生时投入工作，电抗值可根据系统需要，将短路电流限制在预期短路电流值的50%以下，从而在发生短路的过程中将短路电流大大降低，变压器免受巨大的短路电流冲击，系统内断路器开断能力也相应降低。

5）装置核心部件具有强大的抗干扰能力，即使在强电磁干扰环境下，仍能可靠运行。

6）微机测控单元带有实时自检功能，确保其始终可靠运行，并将信息发送后台报警监控。

7）限流电抗器在投入运行过程中，应限流效果明显，不应有过热现象。

8）后备保护功能，实时监测系统电流，当短路故障持续时间超2秒，装置输出后备保护节点连跳串联开关切除故障系统。

9）应考虑二次回路压降引起的测量综合误差。

10）所有供货的屏柜均有足够的支撑强度，以保证能够正确起吊，运输、存放和安装。

11）辅助控制屏内所安装的元器件采用国产优质产品，应排列整齐、层次分明、便于维修和拆装，并留有足够的空间。控制和操作灵活、可靠。

4.8 安装及连接方式

4.8.1安装方式

1）户内，电抗器小室，尺寸：长×宽×高=5300mm×3000mm×4000mm；

2）三相在水平面上一字型布置，间距必须满足国家相关规范要求。

4.8.2 连接方式

1）进出线连接：采用电缆。

2）进出线角度: 180°。

3）零损耗限流装置光纤从限流装置底座预埋通道至厂用配电室辅助控制屏距离约50米。

# 5、监造（检验）和性能验收试验

5.1 规程、规范和标准

干式限流电抗器及其附属设备的设计和制造，符合现行使用的有关的国家标准以及部颁标准，这些标准和规范（不限于）至少包括：

GB1094     《电力变压器》

GB6450     《干式电力变压器》

GB10229    《电抗器》

GB/T7328   《变压器和电抗器的声级测定》

GB763      《交流高压电器在长期工作时的发热》

GB2900     《电工名词术语》

GB5273     《变压器、高压电器和套管的接线端子》

GB7354     《局部放电测量》

GB7328     《变压器和电抗器的声级测定》

GB7449     《电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则》

GB156      《标准电压》

GB/T762     《标准电流等级》

GB50229    《火力发电厂与变电站设计防火规范》

GB5027     《电力设备典型消防规程》

GB4109     《交流电压高于1000V的套管通用技术条件》

GB10237    《电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙》

GB11604    《高压电器设备无线电干扰测试方法》

JB/T 5346    《串联电抗器》

IEC60296    《污秽条件下绝缘子选用导则》

IEC60289    《电抗器》

从订货之日至投标方制造之日的这段时期内，招标方有权提出因规程、协议和标准发生变化而产生的补充要求，投标方将遵守这些要求。

5.2  质量保证

## 5.2.1 概述

5.2.1.1 本章节用于合同执行期间对投标方所提供的设备（包括对分包外购设备）进行检验、监造和性能验收试验，确保投标方所提供的设备符合本技术规范要求。

5.2.1.2 投标方在本合同生效后15天内，向招标方提供与本合同设备有关的监造、检验、性能验收试验标准。有关标准符合本技术规范书的规定。

## 5.2.2 工厂检验

5.2.2.1 工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。投标方严格进行厂内各生产环节的检验和试验。投标方提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

5.2.2.2 检验的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验至出厂试验。

5.2.2.3投标方检验的结果要满足本技术规范的要求，如有不符之处或达不到标准要求，投标方要采取措施处理直至满足要求，同时向招标方提交不一致性报告。投标方发生重大质量问题时将情况及时通知招标方。

## 5.2.3 设备监造

5.2.3.1 监造依据

1) 根据本合同和电力工业部、机械工业部文件电办（1995)37号《大型电力设备质量监造暂行规定》和《驻大型电力设备制造厂总代表组工作条例》的规定，以及国家有关规定。

2) 有关设备制造的标准和规范

3) 招标方的监造要求。

5.2.3.2 监造方式

文件见证、现场见证和停工待检，即 R点、W点、H点。

每次监造内容完成后，投标方和监造代表均须在见证表格上履行签字手续。投标方将复印件交招标方监造代表1份。

R点：投标方只需提供检验或试验记录或报告的项目，即文件见证。

W点：招标方监造代表参加的检验或试验的项目，即现场见证。

H点：投标方在进行至该点时必须停工等待招标方监造代表参加的检验或试验的项目，即停工待检。

招标方接到见证通知后，及时派代表到投标方检验或试验的现场参加现场见证或停工待检。如果招标方代表不能按时参加，W点可自动转为R点，但H点如果没有招标方书面通知同意转为R点，投标方不得自行转入下道工序，与招标方商定更改见证时间。如果更改后，招标方仍不能按时参加，则H点自动转为R点。

5.2.3.3 监造内容

由供需双方协商确定。

注：H--停工待检，w--现场见证，R--文件见证，I--复查、抽检，数量--检验数量；

投标方可根据自己的经验填写上表的监造方式（在相应方式下打ⅴ），最终由招标方确定。

5.2.3.4 对投标方配合监造的要求

1) 投标方有配合招标方监造的义务，及时提供相关资料，并不由此发生任何费用。

2) 投标方给招标方监造代表提供工作和生活方便。

3) 投标方在现场见证或停工待检前将设备监造项目及时间通知招标方监造代表。

4) 招标方监造代表有权查(借)阅与合同监造设备有关的技术资料，如招标方认为需要复印存档，投标方提投标方便。

5) 投标方在见证后将有关检查、试验记录和报告资料提供给招标方监造代表。

## 5.2.4 试验

试验的具体内容和方法投标方提供相关资料，具体要求在监造协议签订时确定。试验满足国家以及行业有关标准，并同时执行下列要求。

产品按其技术条件规定的项目进行过型式试验。型式试验在国家认定的试验站进行，并提供合格的型式试验报告供招标方查阅。

每台产品出厂前必须进行例行（出厂）试验，并具有出厂试验合格证书。

招标方对投标方提供的全部或部分产品，进行现场验收试验。招标方在现场验收试验期间，损坏的元器件由投标方无偿补供。

5.2.4.1 型式试验

投标方提供型式试验报告（有效期内）。

5.2.4.2例行试验项目

（1）外观检查

（2）绕组电阻测定

（3）绕组阻抗（限流电抗器）或电感（阻尼电抗器、调谐或滤波电抗器）的测量

（4）损耗测量

（5）品质因数测量（调谐或滤波电抗器）

（6）绝缘电阻测量

（7）外施耐压试验

（8）绕组匝间绝缘试验：采用感应耐压试验、脉冲电压法匝间耐压试验或雷电冲击试验

（9）瓷瓶探伤试验

5.2.4.3 特殊试验

（1）振动测量

（2）声级测量

（3）外表红外热像图谱检测

（4）磁化特性测量（铁芯电抗器）

（5）三相电抗器的互电抗测量（并联电抗器）

（6）电流的谐波测量（并联电抗器）

（7）风扇所需功率测量（并联电抗器带有风扇时）

（8）短时电流试验和短时电流时的阻抗测量（限流电抗器）

（9）承受涌流试验（阻尼电抗器）

（10）品质因数测量（阻尼电抗器）

（11）绕组线的焊头探伤(有试验条件时)

5.2.4.4现场交接试验项目

（1）直流电阻

（2）绝缘电阻(对地；必要时测量径向绝缘电阻）

（3）交流耐压

（4）冲击合闸试验

（5）红外测温

（6）瓷瓶探伤试验

5.2.4.5 性能验收试验

(1) 性能验收试验的目的是为了检验合同设备的所有性能是否符合技术规范书的要求。

(2) 性能验收试验的地点为招标方现场。

(3) 性能试验的时间由供需双方协商确定。

(4) 性能验收试验由招标方组织，投标方参加。试验大纲由投标方提供，与招标方讨论后确定。

(5) 性能验收试验的标准和方法：由投标方提供详细资料清单，招标方确认。

(6) 性能验收试验的费用：投标方试验的配合等费用已在合同总价内。

(7) 验收试验结果的确认：性能验收试验报告以招标方为主编写，投标方参加，共同签章确认结论。如双方对试验的结果有不一致意见，双方协商解决；如仍不能达成一致，则提交双方上级部门协调。

进行性能验收试验时，一方接到另一方试验通知而不派人参加试验，则被视为对验收试验结果的同意，并进行确认签盖章。

5.2.4.6 试验要求

设备制造应遵守现行国标及有关标准。

# 6、供货范围

- 6.1概述

6.1.1 本章节规定了招标设备的供货范围。投标方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完

整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合本技术规范书的要求。

6.1.2 投标方应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于

属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本招标附件未列出和／或数目不足，投标方仍须在

执行合同时补足且不发生费用问题。

6.1.3 投标方应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。

6.1.4 提供随机备品备件、消耗品和2年运行所需的备品备件，并在技术规范书中给出具体清单。

6.1.5 外购设备和仪表应推荐至少3家生产厂，供招标方选择。

6.1.6 提供所供设备中的进口件清单。

- 6.1.7 投标方提供的技术资料清单见章节7。

## 6.2供货范围

| 序号 | 名 称 | 规格及型号 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 零损耗限流装置 | 7.2kV-1250A/40kA-6% | 2套 | 每套三相，安装于 电抗器小室 |
| 2 | 控制柜及辅材 |  | 2套 |  |

- 单套零损耗限流装置详细设备清单

| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深度限流电抗器 | 6.3kA-1250A | 3只 | 与限流装置一体，一、二次分开布置 |
| 2 | 快速真空断路器 | 12kV/1250A-40kA | 3只 |  |
| 3 | 罗克线圈 | 1000A/0.1V | 3只 | 每相各1只 |
| 4 | 终端控制器 | 短路故障识别≤2mS | 3台 | 每相各1台 |
| 5 | 专用隔离变 | 10kV，220/220V | 3只 | 每相各1只 |
| 6 | 环氧法兰桶 | 配套 | 1套 | 三相 |
| 7 | 控制柜（mm） | 宽*深*高800*600*2260 | 1台 |  |
| 8 | 子站控制系统 | DC220V | 1台 |  |
| 9 | 辅料辅材 | 配套 | 若干 |  |
| 10 | 风冷装置 | 配套 | 1套 |  |
| 11 | 其它 |  | 若干 |  |

- 6.3进口件及进口材料清单

| 序号 | 名 称 | 规范及型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.4备品备件清单 （由投标方填写）

随机备品备件（安装调试易损件，投标方应根据产品特性修改或补充)：

| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 支柱绝缘子 |  | 个 | 1 |  |  |  |

6.5专用工具清单（投标方应根据产品特性修改或补充)

| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 无 |  |  |  |  |  |  |

# 7、技术文件与交付进度

- 7.1 技术文件一般要求

- 7.1.1投标方提供的所有技术文件资料均使用中文、（配供设备外文资料，应同时提供中文版）单位采用国家法定单位制、图纸必须采用AUTOCAD软件绘制的电子文本；

- 7.1.2投标方提供的技术文件资料深度应能满足招标方各阶段（设计阶段、施工阶段、调试阶段、试运阶段、检修维护）的要求。所有技术文件资料都应附有详细目录清单；每份技术文件资料都应注明版本号；技术负责人的签名；技术部门的公章；提交日期等；如果不能满足要求，招标方有权提出补充，投标方应立即地无偿满足所需；

7.1.3投标方提供的设备制造图中，除投标方所供应设备外，还应注明与非投标方所供应设备的关系，以便能取得工程在总体上的一致和系统上的匹配融合。

7.1.4 资料提交的基本要求

7.1.4.1  投标阶段投标方必须提供必要的图纸和资料，其中必须包括下列图纸：（投标方应补

充和细化所列技术资料以满足工程设计要求）

深度限流装置外形图；

运输尺寸和运输重量；

电抗器总的说明；

型式试验结果数据；

推荐的维修周期

上述图纸必须为正式纸质图纸，必须加盖工厂公章或签字。招标方审定时有权提出修改意见。

7.1.4.2 配合工程设计的图纸

1）总装图。

2）基础安装图。

3）电气原理图。

4）支柱绝缘子零件图。

5）吊装图

6）运输运装示意图，包括运输尺寸等。

7）深度限流装置绝缘构造图。

8）结构装配图。

9）深度限流装置安装和有关设施设计所需的任何其它图纸和资料。

- 注：图纸大小应按国际A号尺寸系列，单位一律采用国际单位制（IS）；

7.1.4.3 配合工程设计的资料

1）深度限流装置包装、运输、安装和使用说明书。

2）拆卸运输零件（根据需要）和备件（如果有）一览表。

3）深度限流装置其它附件的说明书。

4）防止漏磁引起局部过热的详细说明。

5）抗短路能力、磁场计算报告。

6）其它适于本工程的数据和说明；

7.2 技术文件特殊要求

- 投标方提供的（或配套的）特种设备技术文件资料中，应特别提供生产许可证；当地质量监督部门的质量证明书。

7.3 技术文件数量与进度要求

A 提供设计用技术文件份数与进度

| 内 容 | 份数 | 交付时间 |
| --- | --- | --- |
| 买卖双方协商定案用图纸、资料和说明书； 有关设计图纸、资料； 对于其他未列入合同技术清单但却是工程所必须的 文件和资料及图纸。 各种过电流状态的温度特性曲线 | 3 | 中标后10日内 |

B 提供施工、调试的技术文件份数与进度

| 内 容 | 份数 | 交付时间 |
| --- | --- | --- |
| 双方协商定安装用图纸、资料和说明书； 运输、保管、现场安装调试用图纸、资料； 深度限流装置、主要组件的安装使用说明书； 运行、检修手册、资料； 主要设计数据； 设计、制造所依据的主要标准； 备品备件图纸、清单； 外形尺寸图(包括吊装图及顶启图)； 铭牌； | 10 | 交货前一周 |

C投标方应向招标方提供如下试验、测试报告

| 内 容 | 份数 | 交付时间 |
| --- | --- | --- |
| (型式试验报告(有效期内) 特殊试验报告 例行试验报告(每台) 主要组件(包括支柱绝缘子等)出厂和型式试验报告 | 10 | 交货前一周 |

投标方应提供适用于本工程实际情况的，为本工程专用的技术资料，所有资料上应加盖“衢州东港环保热电有限公司1～2#炉及配套机组技改项目”字样。 投标方还需提供上述资料电子版（光盘或U盘）3份。

7.4 提供技术文件移交及约束

1）投标方应按约定的交货时间，随设备包装箱一起将所有设备资料移交给招标方本工程的收货人：

收件人：周玮琦

详细地址：浙江省衢州市衢江区天湖南路45号

电子邮箱：419180386@qq.com

投标方如未按上述约定的时间和规定移交资料，招标方将按商务合同的相应条款进行罚款。

# 8、技术服务和设计联络

- 8.1投标方现场技术服务

- 8.1.1投标方现场技术服务人员的目的是保证所提供的合同设备安全、正常投运。投标方要派出合格的、能独立解决问题的现场服务人员。投标方提供的包括服务人天数的现场服务表应能满足工程需要。如果由于投标方的原因，下表中的人天数不能满足工程需要，招标方有权追加人天数,且发生的费用由投标方承担；如果由于招标方的原因，下表中的人天数不能满足工程需要，招标方要求追加人天数，且发生的费用由招标方承担。

现场服务计划表（投标方填写）

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人天数 | 派出人员构成 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |

- 8.1.2投标方服务人员的一切费用己包含在合同总价中，它包括诸如服务人员的工资及各种补助、交通费、通讯费、食宿费、医疗费、各种保险费、各种税费，等等。

- 8.1.3现场服务人员的工作时间应满足现场施工、安装、调试的需求。招标方不再因投标方现场服务人员的加班和节假日而另付费用

- 8.1.4未经招标方同意，投标方不得随意更换现场服务人员。更换现场服务人员需提前5天通知招标方，并征得招标方同意后且更换的服务人员到现场后方可更换。同时，投标方须及时更换招标方认为不合格的投标方现场服务人员。

- 8.1.5投标方现场服务人员应具有下列资格

- 8.1.5.1遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度。

- 8.1.5.2有较强的责任感和事业心，按时到位。

- 8.1.5.3了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导。

- 8.1.5.4身体健康，适应现场工作的条件。

- 8.1.5.5投标方须更换招标方认为不合格的投标方现场服务人员。

- 8.1.6投标方现场服务人员的职责

- 8.1.6.1投标方现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。

- 8.1.6.2在安装和调试前，投标方技术服务人员应向招标方进行技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序（见下表），投标方技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则招标方不能进行下一道工序。经投标方确认和签证的工序如因投标方技术服务人员指导错误而发生问题，投标方负全部责任。

安装、调试重要工序（投标方填写）

| 序号 | 工序名称 | 工序主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

- 8.1.6.3投标方现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，投标方现场人员要在招标方规定的时间内处理解决。如投标方委托招标方进行处理，投标方现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

- 8.1.6.4投标方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

- 8.1.6.5投标方现场服务人员的正常来去和更换应事先与招标方协商。

- 8.2招标方的义务

招标方要配合投标方现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提投标方便。

- 8.3培训

- 8.3.1为使合同设备能正常安装、调试、运行、维护及检修，投标方有责任提供相应的技术培训。培训内容和时间应与工程进度相一致。

8.3.2培训计划和内容由投标方在技术规范中列出；

培训计划和内容（投标方填写）

| 序号 | 培训内容 | 计划人天数 | 培训教师构成 |  | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |
| 1 |  |  | 工程师 |  | 现场 | 根据需要调整 |
| 2 |  |  |  |  | 现场 |  |
| 3 |  |  |  |  | 现场 |  |

- 8.3.3培训的时间、人数、地点等具体内容由招、投标方双方商定。

8.3.4投标方培训人员的食宿和交通自行解决。

- 8.3.5设备在使用过程中如发现问题需要投标方配合解决时，投标方在接到通知后24小时内派有关人员到现场协助用户解决问题，招标方不负责投标方服务人员所发生的费用。同时，投标方应保证备品备件的长期及时供应。

- 8.3.6如因投标方指导错误(含图纸、资料错误)或者设备在合同规定时间内，由于产品质量(非人为)而且发生损坏或不能正常工作时，投标方应及时免费为招标方修理或更换零部件。

- 8.3.7在调试期间发生更换部件等，均由投标方负责，不发生费用问题。

8.4设计联络

8.4.1设计联络会的目的是保证合同设备和电厂的成功设计，及时协调和解决设计中的技术问题，协调招标方和投标方，以及各投标方之间的接口问题。

8.4.2  设计联络会议题

8.4.2.1  明确接口，研究双方工作计划、配合资料要求和进度。

8.4.2.2  检查设计接口，供货接口衔接，相互资料提供和配合。

8.4.2.3  讨论施工、运输方案。

8.4.2.4  解决详细设计遗留技术问题。

8.4.2.5  设备验收、考核相关事宜。

8.4.3  有关设计联络的计划、时间、地点和内容要求由供需双方商定。

投标方建议的设计联络计划表（待定）

| 序号 | 次数 | 内 容 | 时间 | 地点 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 设计院 |  |

- 8.5投标方的售后服务承诺

在保质期内和保质期外如遇到所供设备发生重大的事故：供货厂商接到业主方的通知后, 将在4小时内作出答复, 并在24小时内派遣专业技术人员到现场, 负责处理故障。

# 9、交货进度

| 序号 | 设备（部件）名称 | 交货时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 天 |  |
| 2 |  | 天 |  |

注：（1）各类备品备件单独装箱供货，由招标方通知发货。

（2）设计联络会时间：设计初稿提交后一周内举行（暂定）。

（3）设备供货要求在装箱内外各有一份装箱清单，同时在发货前要有电子版清单，并通知招标方。

（以下无正文）